CZ 021.3210.2105.0269 	Vrané nad Vltavou

.0269.01 	Vrané nad Vltavou

identifikační číslo obce  18351

kód obce    18351

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 15.9.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 29. 6. 2010

- Žádost obce z 24.6.2014

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 26.7.2017

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 13.9.2021

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Vrané nad Vltavou a její místní část Skochovice leží východně od Černošic. Jde o rekreační oblast ležící u jižního okraje hlavního města Prahy, městská část Praha – Zbraslav je vzdálena cca 4 km. V obci se nachází 603 objektů pro individuální rekreaci ( 568 chat a 17 chalup ). Počet objektů pro individuální rekreaci převyšuje počet trvale obydlených domů.

Zástavba je soustředěná. Obec leží v nadmořské výšce 190 - 270 m n.m. Obec je rozložena ve svažitém terénu na pravém břehu Vltavy a vodní nádrže Vrané. Dále obcí protéká místní bezejmenná vodoteč, přitékající od Nové Březové, která v místní části Skochovice ústí do Vltavy. Severní částí obce protéká Zvolský potok, který tu ústí do Vltavy. Obec náleží do povodí významného vodního toku Vltava.

Severní okraj obce zasahuje do PR Zvolská Homole.

V obci se nachází tři ubytovací zařízení s kapacitou 70 lůžek. Výhledově se předpokládá rozšíření na čtyři ubytovací zařízení s kapacitou 90 lůžek.

V obci se nachází sídla několika firem:

Megafyt s.r.o. ( cca 60 zaměstnanců ) – výroba ovocných a léčivých čajů

Klimaservis Sůva s.r.o. ( cca 30 zaměstnanců ) – výroba a montáž klimatizace

JIP Papírny Vrané n.Vlt. – v současné době v likvidaci

Aktuální počet trvale bydlících obyvatel v obci Vrané nad Vltavou je k 1. 1. 2010 dle údajů ČSÚ 2 727 obyvatel. V rámci stavebně povolených objektů k bydlení, povoleno cca 100 rodinných domů k 1. 6. 2010, lze uvažovat s budoucími trvale bydlícími v počtu 300 obyvatel.

V obci je 2 663 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Vrané nad Vltavou je v současné době ze 70% zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. Kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu obsahu železa, dusičnanů a bakteriologického znečistění. Množství vody ve studních je z části nedostatečné.

Obec Vrané nad Vltavou je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu VOVEVRA. Na výtlačný řad DN 400 z ČS Jesenice do vdj.Na Pepři je napojen výtlačný řad DN 150, který přivádí vodu do věžového vdj. Libeř 200 m3 (407,30/401,50 m n.m.). Odtud je vybudován zásobní řad DN 200 do obce Libeň a dále k obci Ohrobec. Od odbočky do obce Ohrobec pokračuje zásobní řad profilem DN 150 do obce Zvole a přes obec Březová přes dvě redukční šachty do Vraného nad Vltavou.

Papírny a elektrárna provozují vodovody z místních zdrojů. Surovou vodu upravují ve vlastních úpravnách a zásobují bytové domy. Papírna JIP Vrané je od r.1999 v likvidaci. V současné době je dokončována výstavba vodovodního řadu, na který budou postupně přepojeny i bytové domy, dosud zásobované z vodovodu ČEZ a JIP. Dokončení se předpokládá v r.2004.

Místní část Skochovice není zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

×××××

Obec Vrané nad Vltavou bude i v budoucnosti napojena na skupinový vodovod VOVEVRA. Vodovodní síť bude rozšířena pro zásobení celé obce včetně místní části Skochovice pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Do systému budou doplněny nově navrhované vodojemy vdj.Vrané I. 2×50 m3 (250,00/247,70 m n.m.), vdj.Vrané II. 2×50 m3 (275,00/272,70 m n.m.) a vdj.Vrané III. 2×50 m3 (300,00/297,70 m n.m.).

Do systému skupinového vodovodu VOVEVRA bude doplněn nově navrhovaný zemní vdj.Zvole 2×1000 m3 (379,25/374,25). Obec Vrané nad Vltavou bude zásobována z tohoto vdj.Zvole. Je třeba vybudovat samostatný gravitační řad DN 150, dl. 2000 m z vodojemu Zvole kolem obce Zvole, kde se napojí na stávající řad DN 150 do Březové – Oleška a Vraného nad Vltavou.

Spotřebiště bude rozděleno do tří tlakových pásem:

I.tlakové pásmo (190 - 230 m n.m.) bude zásobeno z vdj.Vrané I. 2×50 m3 (250,00/247,70 m n.m.m)

II.tlakové pásmo (230 - 250 m n.m.) bude zásobeno z vdj.Vrané II. 2×50 m3 (275,00/272,70 m n.m.).

III.tlakové pásmo 250 - 270 m n.m.) bude zásobeno z vdj.Vrané III. 2×50 m3 (300,00/297,70 m n.m.).

Výstavbu nových vodojemů Vrané navrhujeme ve výhledovém horizontu až po r.2015. Do doby realizace výstavby těchto vodojemů bude tlak ve vodovodní síti redukován stávajícím způsobem pomocí redukčních šachet.

Výhledově se předpokládá přivedení vody pro skupinový vodovod VOVEVRA z věžového vdj.Hodkovice 500 m3 (388,5/382,05 m n.m.), obchvatem kolem Zlatníků a Libně do navrhovaného zemního vdj.Zvole. Toto řešení je podmíněno realizací nového vodovodního přivaděče Hodkovice – Zvole DN 200 v délce 4,4 km a znamenalo by vysoké investiční náklady na realizaci. Nepředpokládáme realizaci této stavby v časovém horizontu do r.2015. do r. 2018

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Louňovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Návrh změny počítá s vybudováním jednoho zemního vodojemu Vrané o celkovém objemu 360 m3 namísto tří vodojemů Vrané I - III. Tlakové poměry ve spotřebišti budou zajištěny i nadále pomocí redukčních šachet.

Orientační parametry návrhu:

- zemní vodojem Vrané, 360 m3

Změnou je návrh na napojení celého mikroregionu Dolnobřežansko na vodovodní přivaděč Libuš III (VDJ Jesenice - Praha) ve stejném místě, jako je stávající připojení pro Dolní Břežany. Voda gravitačně přichází do ČS Safina a výtlakem je dopravena do stávajícího VDJ Hodkovice. Odtud jsou přes posilovací tlakové stanice zásobovány Dolní Břežany a Zlatníky-Hodkovice. Pro Dolní Břežany a Lhotu je zajištěn potřebný objem ze stávajícího věžového VDJ Lhota 750 m3 umístěného mezi obcemi. Od VDJ Hodkovice pokračuje zásobní řád výtlakem do VDJ Zvole 400 m3 ležícího mezi obcemi Zvole a Libeň. Z něho jsou zásobovány obce Zvole, Ohrobec a VDJ Libeň. Místní síť ve Zvoli je redukčními ventily rozdělena na 2 tlaková pásma. Přivaděč Hodkovice-Zvole je dále propojen s VDJ Lhota. Zásobování obcí Vrané nad Vltavou a Březová-Oleško je zajištěno gravitačním vodovodem z VDJ Zvole napojeným na stávající síť mezi obcemi Zvole a Březová-Oleško. Z téhož vodovodu je odbočkou zajištěno také zásobování obce Okrouhlo. Pro zajištění potřebného objemu vody je mezi Březovou a Oleškem navržen VDJ Březová 1000 m3 a nad obcí Vrané nad Vltavou VDJ Vrané nad Vltavou 1500 m3.

V rámci obce Vrané nad Vltavou je navržena výstavba VDJ Vrané nad Vltavou 1500 m3.

Orientační parametry návrhu

VDJ 1500 m3

Mikroregion Dolnobřežansko v současné době nemá vybudovanou dostatečně

kapacitní síť pro zásobování obyvatel pitnou vodou, zároveň v regionu chybí i dostatečné kapacity pro akumulaci pitné vody, což výrazně omezuje budoucí rozvoj v dotčených obcích.

V současné době je mikroregion Dolnobřežansko zásobován ze dvou rozdílných zdrojů pitné vody. Prvním z nich je vodovodní přivaděč Libuš III (VDJ Jesenice – Praha) – zde jsou napojeny obce a místní části Vestec, Dolní Břežany, Zlatníky, Hodkovice, Lhota a Zálepy.

Druhým zdrojem pitné vody je Posázavský vodovod, na který jsou napojeny obce a místní části Libeř, Libeň, Zvole, Ohrobec, Březová, Oleško a Vrané nad Vltavou.

Z důvodu potřeb řešení současných i výhledových nedostatečných tlakových a

kapacitních poměrů v oblasti Dolnobřežanska je navržena výstavba nového vodovodního přivaděče, napojeného na stávající vodovodní přivaděč Libuš III (VDJ Jesenice – Praha) a související infrastruktury (vodojemy, automatické tlakové stanice, trafostanice), umožňující zásobování celého regionu pitnou vodou v požadovaném množství a kvalitě. Zásobování vodou novým vodovodním systémem se dotkne obcí a místních částí Vestec, Zlatníky, Hodkovice, Dolní Břežany, Lhota, Zálepy, Ohrobec, Zvole, Libeř, Libeň, Okrouhlo, Březová, Oleško a Vrané nad Vltavou.

Změnou, oproti původnímu návrhu řešení zásobování celého mikroregionu Dolnobřežansko z roku 2014, je změna místa napojení nového přivaděče a změna technického řešení původního návrhu. Dle již zpracované projektové dokumentace pro probíhající společné územní a stavební řízení, obsahuje nový návrh zásobování Dolnobřežanska pitnou vodou napojení celého mikroregionu na současný odběr pitné vody z vodovodního přivaděče Libuš III pro ATS Vestec, odkud bude voda nově přiváděna potrubím DN500 do VDJ a ATS Safina a následně přečerpávána až do nového zemního vodojemu Zvole o objemu 2x 1000 m3. Po trase vodovodního přivaděče budou na nový systém napojeny spotřebiště Zlatníky, Hodkovice, Dolní Břežany, Lhota a Zálepy.

Z nového vodojemu Zvole budou pomocí 3 samostatných tlakových stanic pak zásobeny spotřebiště Zvole + Ohrobec, Libeř + Libeň a dále Okrouhlo + Březová–Oleško a Vrané nad Vltavou. Pro zásobování obce Březová-Oleško bude sloužit nový vodojem o objemu 450 m3, který bude sloužit současně jako přerušovací komora pro přívod vody novým potrubím do stávajícího vodojemu Vrané nad Vltavou. Současné napájení tohoto vodojemu ze spotřebiště Březová bude uzavřeno a bude sloužit pouze jako možnost nouzového přívodu vody do vodojemu v případě havárie nového přivaděče.

Orientační parametry návrhu:

- zemní vodojem Zvole 2x 1000 m3

- zemní vodojem Březová – Oleško 450 m3

- vodovodní řady LT DN 500, dl. 2,2 km

- vodovodní řady LT DN 400, dl. 6,2 km

- vodovodní řady LT DN 300, dl. 4,7 km

- vodovodní řady LT DN 200, dl. 2,2 km

- posílení ATS Safina, Q = 118,5 l/s, H = 118 m

- ATS Zvole 1, Q = 37 l/s, H = 28 m

- ATS Zvole 2, Q = 28 l/s, H = 40 m

- ATS Zvole 3, Q = 12 l/s, H = 55 m

- ATS Březová-Oleško, Q = 10,9 l/s, H = 34,5 m

Celá stavba bude realizačně rozdělena na 2 samostatné etapy, kdy se v 1. etapě počítá s výstavbou nového VDJ Zvole, včetně tlakových stanic a kompletního vodovodního systému do navazujících spotřebišť Zvole, Ohrobec, Okrouhlo, Březová, Oleško a Vrané nad Vltavou. Tento vodárenský systém bude dočasně napájen pitnou vodou z Posázavského vodovodu, pomocí stávajícího přivaděče Libeň – Zvole.

Po následné výstavbě 2. etapy, obsahující nové připojení na vodovodní přivaděč Libuš III a kompletní infrastrukturu mezi Vestcem a VDJ Zvole, dojde k přepojení celé soustavy na přivaděč Libuš III a původní zásobování z Posázavského vodovodu zůstane pouze jako možná varianta „nouzového“ zásobování jižní části regionu. Spotřebiště Libeř a Libeň bude možné z VDJ Zvole zpětně zásobit novou ATS a stávajícím potrubím současného přivaděče.

Navrženým zásobováním novým vodovodním přivaděčem dojde k výraznému posílení kapacity stávajících vodovodů pro napojené obce, k zásobování nových spotřebišť a k odstranění současných problémů s tlakovými poměry na síti. Zároveň budou zachovány, pro případ nutné potřeby, i stávající možnosti zásobování dílčích částí regionu, a to jak současným napojením VDJ Vestec na vodovodní přivaděč Libuš III, tak přivaděčem z Posázavského vodovodu přes místní část Libeň, čímž bude zajištěna dodávka pitné vody, alespoň v omezeném množství, i v případě nutných revizí či havarijních stavů vodovodního systému.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.14000/2020-15132-1 ze dne 24. 9. 2020.

Vodovodní řad DN 300, dl. 1,565 km

Uložení: nezpevněné plochy

Měrný cenový ukazatel: Cmu = 6 454 Kč

Koeficient pro potrubí z tvárné litiny s vnější ochranou: ktv = 1,13

Délka: d = 1,565 km

Polohový koeficient: k = 0,90

Cena = 0,9 * 6454 * 1,13 * 1,565 = 10 272 tis. Kč

Celkem stavba vodovodu: 10 272 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Vypracování a schválení investičního záměru akce 01/2018 – 03/2018

Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace 04/2018 – 07/2018

Vypracování a schválení projektové dokumentace 09/2018 – 09/2021

Vydání stavebního povolení 10/2021 – 12/2021

Zadání akce (stavební části stavby) 03/2022 – 06/2022

Realizace akce (stavební části stavby) 07/2022 – 12/2024

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Vrané nad Vltavou má částečně vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě tvořený gravitační a tlakovou kanalizací. Gravitační část kanalizace byla vybudovaná z kameninových trub DN 300 v délce 4,03 km, z plastových trub DN 200 a DN 300 v délce 6,923 km a betonových trub DN 300 v  délce 0,13 km, tlaková část z plastových trub DN 50 až DN 100 v délce 1,108 km. Celková délka kanalizace je 12,191 km. Na kanalizaci je napojeno 80 % trvale bydlících a 7 % přechodně bydlících obyvatel obce. Touto kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Vrané.

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 530 m3/den a BSK5 142 kg/den. Po povodních v r.2002 byla čistírna odpadních vod Vrané rekonstruována.

Mechanický stupeň zahrnuje strojně stírané česle s roztečí česlic 30 mm a vertikální lapák písku. Strojně stírané česle mají pro případ poruchy obtok vybavený ručními česlemi.

Z objektu hrubého předčištění jsou odpadní vody přiváděny do rozdělovací jímky, kde dochází k rozdělení nátoku na aktivační nádrže AN1 ( 275 m3 ) a AN2 ( původní technologie oxidační příkopy, toto rozdělení slouží pouze v případě havárie jako nouzový obtok jedné z nádrží ). Toto řešení bylo zvoleno z důvodu nepříznivých výškových poměrů stávajícího přítoku. Dále v normálním případě natékají splaškové vody na aktivační nádrž AN1 ( 275 m3 ) , která slouží jako denitrifikace. Z této nádrže přepadají splašky do druhé aktivační nádrže AN2 ( 275 m3 ), která po modernizaci slouží jako nitrifikace. Obě nádrže jsou propojeny vnitřní recirkulací kalu a jsou provzdušňovány jemnobublinným aeračním systémem. Z aktivační nádrže AN2 natéká voda do dosazovacích nádrží DN1 a DN2 ( celkový objem 148 m3 ). Usazený kal je recirkulován kalovými čerpadly zpět do aktivačních nádrží AN1, příp.AN2.

Přebytečný kal je čerpán kalovými čerpadly do provzdušňované uskladňovací nádrže kalu ( 65 m3 ). Zde probíhá sedimentace kalu, odsazená kalová voda přepadá zpět před aktivační nádrže. Sedimentovaný kal je odvážen fekálním vozem k využití pro zemědělské účely.

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do významného vodního toku Vltava.

V obci jsou čtyři domovní mikročistírny s odtokem do povrchových vod, na kterých je čištěno 1 % splaškových vod od trvale žijících obyvatel.

Ostatní splaškové vody od trvale bydlících ( 19 % ) a od přechodně bydlících ( 93 % ) obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Vrané.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí.

×××××

V obci Vrané nad Vltavou, která se nachází částečně v PR Zvolská Homole, je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě. V současné době je dokončována výstavba kanalizační sítě v lokalitě „staré Vrané nad Vltavou“ ( kolaudace 05/2004 ). Kanalizační síť v této části obce je budována z plastových kanalizačních trub DN 200 a DN 250 v celkové délce 1,032 km. Součástí kanalizační sítě jsou dvě čerpací stanice ČS 1 ( Q = 10 l/s, H = 32 m ) a ČS 2 ( Q = 2 l/s, H = 12 m ) s výtlačnými řady PEHD DN 125 v délce 0,54 km a PEHD DN 63 v délce 0,133 km.

Pro odkanalizování celé obce navrhujeme další dostavbu kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v délce 3,05 km. Součástí kanalizační sítě bude čerpací stanice ČS 3 ( Q = 3 l/s, H = 25 m ) a výtlačný řad DN 80 v délce 0,400 km. Celková délka navrhované kanalizační sítě je 4,755 km.

Odpadní vody z rekreačních objektů nad místní částí Skochovice ( úbočí vrchu Chlumík ) budou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Vrané. Odkanalizování lokality Amerika, přiléhající k Nové Březové ( část obce Březová ) bude řešeno ve výhledu po roce 2015 spolu s odkanalizováním Nové Březové. Odpadní vody z tohoto území budou gravitační splaškovou kanalizací přiváděny do kanalizační sítě obce Vrané nad Vltavou a následně pak k likvidaci na centrální čistírně Vrané.

Bude odkanalizována převážná část obce ( 94 % trvale bydlících a 75 %rekreantů). Ostatní splaškové vody ( 6 % trvale bydlících a 25 % přechodně bydlících obyvatel ) budou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Vrané.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Po dostavbě kanalizační sítě, následném připojení dalších obyvatel obce Vrané nad Vltavou a po připojení Nové Březové bude v budoucnu ČOV Vrané nekapacitní. Nastalou situaci je třeba řešit rozšířením stávající čistírny na celkovou kapacitu 630 m3/den 954 m3/den a BSK5 210 kg/den 322 kg/den.

Změnou je rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod.

Stávající ČOV není kapacitní pro výhledové čištění odpadních vod v obci Vrané nad Vltavou.

Stávající ČOV se 2 oxidačními příkopy dosáhla své kapacity a životnosti technologie.

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV:

- Nové hrubé čištění (česle, lapák písku)

- Dvě nové linky biologické části čistírny D-N

- aktivace, dosazovací nádrže

- chemické srážení fosforu a aerobní stabilizací kalů

- Kapacita: 5360 EO, Q24 = 954 m3/den