CZ021.3206.2114.0569  				Kly

0569.02 		 Hoření Vinice

identifikační číslo obce  06675

kód obce    06676

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce a  vodovodu

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Územní plán obce

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 1.2.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Hoření Vinice (168 - 176 m n.m) leží jižně od Mělníka mezi Labem a Turbovickým hřbetem. Územím, které se nachází před soutokem řeky Labe a Vltavy na pravém břehu Labe, jsou vedeny odvodňovací příkopy. Větší nádrže nebo rybníky zde nejsou. Pro sídlo je charakteristické bydlení v rodinných domech venkovského charakteru. Rekreační funkce zde není příliš rozvinuta.

V obci je  183 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Hoření Vinice  je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Přívod vody do obce je zajišťován z řadu KSKM DN 1000/800, který přivádí vodu gravitačně z vdj.Hostín 2×2800 + 2×6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.) do vdj.Dolany 2×5000 m3 (247,4/242,4 m n.m.). Z tohoto přivaděče je vedena gravitačně odbočka DN 100, na kterou jsou přímo bez akumulace připojeny obce Kly-obec a  Větrušice, z druhé odbočky jsou  zásobovány Záboří, Krauzovna, Lom, Dolní a Hoření Vinice.

Vodovodní řady se budovaly postupně v letech 1969 až 1997. Vodovodní řady z let 1969 a následujících jsou z litiny, řady budované později jsou z PVC. V současné době mají možnost napojení na veřejný vodovodní systém všichni obyvatelé.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových  vodovodních řadů.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště - Záskalí. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Hoření Vinice nemá vybudovaný systém   kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a odpodní vody jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků místní vodotečí do Labe.

×××××

V  místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se místní část rozprostírá, bude odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 2,6 km bude vybudována z potrubí profilů DN 63 až DN 110. Na kanalizační síti bude vybudována čerpací stanice s výtlačným řadem DN 63 délky 0,17 km. Výkon čerpací stanice bude 5 m3/hod při H = 10,5 m.

Navrženou kanalizací budou odpadní vody odváděny do čerpací  stanice v místní části Dolní Vinice. Odpadní vody budou likvidovány na ČOV Tuhaň.

V PD je řešeno odkanalizování v m.č. Kelské Vinice, kde je nově navrženo chybějící propojení z Horní Vinice do Dolní Vinice, na p.č. 135 (k.ú. Záboří u Kel) a 352/1 (k.ú. Kly). Dle návrh v PD (Atelier free 69, Ing. Spurný, 05/2020) se jedná o PROPOJOVACÍ KRUHOVOU STOKU AHV 3, o délce 139 m z PVC DN 90. Stoka je podtlaková a umožní kapacitní propojení jednotlivých okruhů celého kanalizačního systému. Celá investiční akce se bude týkat převážně Hořeních Vinic a změna je v propoji, který zkrátí a sníží investiční náklady akce. Propojí se Hoření Vinice s Dolními Vinicemi a tím se kanalizace zpřístupní i nemovitostem v této lokalitě. Předpoklad napojení na ČOV Tuhaň.

Celkem jednotná výtlaková kanalizace v délce 3,714 km, nově se předpokládá se 110 novými kanalizačními přípojkami.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Jednotná výtlaková kanalizace – 3,714 km – 7 428 tis. Kč

Kanalizační přípojky – 110 ks –  1,567 km - 11 000 tis. Kč

Domovní čerpací stanice – 13 200 tis. Kč

Celkem – 31 628 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Stav | od (měsíc/rok) | do (měsíc/rok) |
| --- | --- | --- |
| Příprava | leden 19 | duben 22 |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | květen 22 | říjen 22 |
| Veřejná zakázka | listopad 22 | březen 23 |
| fyzická realizace stavby | červen 23 | květen 24 |