CZ021.3210.2108.0357 	  Zaječov

0357.03  Nová Ves

identifikační číslo obce  19037

kód obce    19038

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění

odpadních vod

- Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

- Základní mapa ČR 1 : 10 000

- Územní plán obce – přepracovaný koncept územního plánu – zpracovatel Kadlec

K.K. Nusle spol s r.o.

- Údaje získané konzultací se zástupci obce

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 3.11.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Nová Ves leží jižně od obce Zaječov. Zájmovým územím protéká Jalový

potok. Místní část se rozkládá v nadmořské výšce 465 - 525 m n.m. Svým územím místní

část leží v CHOPAV Brdy. Zástavba místní části navazuje plynule na zástavbu obce

Zaječov.

Celé území místní části se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické

ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

V místní části není větší provozovna

V obci je 225 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Nová Ves je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu obce Zaječov.

Vodovod byl uveden do provozu v roce 1938. Materiál litina, PVC, DN 125, 100, 80 včetně

hydrantů.

Zdroj vodovodu pro veřejnou potřebu je popsán v obci Zaječov.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Navrhuje

navrhujeme dostavbu vodovodní sítě DN 80 v délce 0,7 km.

Změnou je návrh doplnění akumulační kapacity pro obec Nová Ves a zukruhování

vodovodu pro veřejnou potřebu. Jedná se o úpravu textu katy obce, změny jsou vedeny v kartě obce Zaječov a Kvaň

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody

v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy -

Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a

z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou

se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Nová Ves nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro

veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou čištěny v septicích s odtokem vyčištěné vody do

kanalizace a povrchových vod. Část odpadních vod je jímána v žumpách s vyvážením

splaškových vod na ČOV Komárov.

Dešťové vody jsou odváděny jednotlivými stokami a příkopy podél komunikací

zaústěnými do vodních toků a odvodňovacích příkopů.

Dle zpracované projektové dokumentace k ÚR se předpokládá výstavba ČOV 1500

EO a oddílná splašková kanalizace.

×××××

V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace

v celkové délce 2,8 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních

trub profilu DN 250 a DN 300, čímž bude odkanalizováno 90 % trvale žijících obyvatel.

Odpadní vody budou odváděny do kanalizační sítě obce Zaječov a odtud pak

k likvidaci na centrální čistírně.

Část odpadních vod (10%) v místní části bude jímána v bezodtokých jímkách a

vyvážena na ČOV Zaječov.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Změnou je návrh intenzifikace a rozšíření ČOV Zaječov na kapacitu 1700 EO a

doplnění kalové koncovky v místní části Zaječov. Jedná se o úpravu textu katy obce, změny jsou vedeny v kartě obce Zaječov a Kvaň.