CZ021.3206.2114.0567  	  Kadlín

0567.01 	  Kadlín

identifikační číslo obce  15614

kód obce    15614

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce,  vodovodu, kanalizaci a čistírně odpadních vod

- Jednání se starostou obce

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Zákres vodovodu do mapy 1:10 000

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Kadlín (295 – 302 m n.m.) leží severovýchodně od města Mělník v CHOPAV Severočeská křída a patří do povodí řeky Labe. V obci není vodoteč, nachází se zde pouze požární nádrž. Zástavba je tvořená jedno a dvoupodlažními objekty venkovského typu. Rekreační funkce území je rozvinuta, je zde 28 objektů rekreačního bydlení.

V obci je 147 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Kadlín je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je součástí celého systému "Skupinového vodovodu Mšeno.

Z ČS Stříbrník, umístěné v prameništi Stříbrník, je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 do vdj.Romanov 2×400 m3 (395,28/391,28 m n.m.). Z vdj.Romanov je veden gravitační přívodný řad DN 300 až DN 150 do vdj.Vrátno 300 m3 (339/336 m n.m.). Tento přivaděč se v obci Mšeno větví - řadem DN 150 je vedena voda gravitačně do vdj.Nebužely 250 m3 (330,91/326,61 m n.m.) a řadem DN 150 do vdj.Stránka 50 m3 (338/335 m n.m.). Z vdj.Stránka je veden gravitační zásobní řad DN 150 do obce Ledce. Z obce Ledce pokračuje zásobní řad profilem DN 100 do vdj.Kadlín 50 m3, z něhož je obec Kadlín zásobována gravitačně.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Řepínský Důl, Mělnická Vrutice  a Mělnické Vtelno. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Kadlín nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v žumpách a  vyváženy na ČOV Mšeno.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a likvidovány vsakem.

×××××

Vzhledem k tomu, že se tato obec nachází v CHOPAV Severočeská křída a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Mšeno.

Pro obec Kadlín, m.č. Kadlín je navržena výstavba kombinované splaškové kanalizace s výtlakem splaškových vod na stávající kanalizační systém obce Mělnické Vtelno. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Mělnické Vtelno. Kapacita ČOV po rekonstrukci bude 2240 EO, recipientem je bezejmenná vodoteč směřující do Košáteckého potoka.

V rámci obce je navržena výstavba gravitační kanalizace plast DN250-300 o délce cca 1,7 km. Gravitační kanalizace bude doplněna o 1 centrální čerpací stanici a výtlak d125 o délce cca 2,3 km. Výtlak z obce Kadlín je napojen na výtlak z obce Chorušice do Mělnického Vtelna.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Kanalizační potrubí - tlakové

PE dl25 cca 2300 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*2300*5133 = 9 445 tis. Kč

Kanalizační potrubí - gravitační

PVC DN250 cca 700 m  zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu=0,8*700*8338 = 4 699 tis. Kč

PVC DN300 cca 1000 m zpevněná plocha

C= k*tp*C mu=0,8*1000*9295 = 7 436 tis. Kč

Centrální čerpací stanice

Centrální čerpací stanice, do 5 l/s, 1 ks

C = k*Cu = 0,8*435000 = 348 tis. Kč

Výsledná cena: 21 928 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Název etapy:

Projektová příprava 01/2023 – 01/2025

Realizace akce (stavební část stavby) 06/2025 – 06/2027