CZ021.3206.2114.0565  	    Chorušice

0565.03 	  Velký Újezd

identifikační číslo obce  05275

kód obce    05274

Změna 2006 je zapsána zeleně

Změna 2016 je zapsána červeně

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Územní plán obce

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Žádost č.j. 63/04 ze dne 13.5.2004

- Doplnění žádosti  č.j. 23/2006 ze dne 23.1.2006

- Doplnění žádosti  č.j. 240/06 ze dne 21.7.2006

- Doplnění žádosti  č.j. 273/06 ze dne 31.8.2006

- Doplnění žádosti  ze dne 23.10.2006

- PRVKUK

- Stanovisko Středočeských vodáren a.s.

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 24.6. 2016

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Velký Újezd (315 – 332  m n.m.) leží východně od Mělníka, spadá do CHOPAV Severočeská křída a nachází se v bezprostřední blízkosti CHKO Kokořínsko. Místní část leží na rozvodnici mezi Pšovkou a Košáteckým potokem. Území je z hlediska vodohospodářského nevýznamné, nenachází se v něm ani prameny ani toky místního významu, jsou zde pouze dva rybníky. Velký Újezd je  sídlo s  výhradně venkovskou zástavbou, která slouží funkci obytné a rekreační.

V obci je 229 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Velký Újezd je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je součástí celého systému "Skupinového vodovodu Mšeno".

Z ČS Stříbrník, umístěné v prameništi Stříbrník, je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 do vdj.Romanov 2×400 m3 (395,28/391,28 m n.m.). Z vdj.Romanov je veden gravitační přívodní řad DN 300 až DN 150 do vdj.Vrátno 300 m3 (339/336 m n.m.). Tento přivaděč se v obci Mšeno větví - řadem DN 150 je vedena voda gravitačně do vdj.Nebužely 250 m3 (330,91/326,61 m n.m.) a řadem DN 150 do vdj.Stránka 50 m3 (338/335 m n.m.). Vdj. Stránka je dále pomocí řadu DN 80 propojen s  vdj. Nebužely. Obec Velký Újezd je napojena do vdj. Nebužely na řad DN 100 z Mšena.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Řepínský Důl, Mělnická Vrutice  a Mělnické Vtelno. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Stávající stav – beze změny

Provozovatelem vodovodů na území obce Chorušice jsou Středočeské vodárny a.s., majetek je ve  vlastnictví VKM a.s.

Návrh – beze změny

Nouzové zásobování vodou – beze změny

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Velký Újezd nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do Dolního Dolu a dále do potoka Hluboká a Košáteckého potoka.

×××××

Vzhledem k tomu, že se tato místní část nachází v CHOPAV Česká křída a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této místní části, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Nebužely.

Stávající stav – doplňuje se :

Dle vyjádření provozovatele ČOV Mělnické Vtelno, na kterou měly být dle návrhu PRVKÚK vyváženy splašky ze žump v obci Chorušice, nebude na čistírně v blízkém výhledu dostatečná kapacita pro likvidaci většího množství dovážených splaškových vod.

V místní části Velký Újezd je uvažováno s výstavbou oddílné splaškové kanalizační sítě, kterou budou odpadní vody odváděny ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod umístěnou pod zástavbou sídla.

Toto řešení odkanalizování místní části Velký Újezd je součástí urbanistické studie obce Chorušice schválené v srpnu 1999.

×××××

Návrh – opravuje se, není změnou :

V místní části Velký Újezd bude vybudována oddílná splašková kanalizace, která bude vzhledem k morfologii terénu řešena jako gravitační. Kanalizací budou splašky odváděny ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod umístěnou pod zástavbou místní části Velký Újezd.

Orientační návrhové parametry : 	kapacita ČOV		..... 	cca 250 E.O.

gravitační kanalizace ..... 	cca 2900m

Místní část Velký Újezd nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a domovních ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací přes retenční nádrže do Dolního dolu a dále do potoka Hluboká a Košáteckého potoka.Akumulovaná dešťová voda bude využívána pro účely závlah veřejné zeleně.

xxxxx

Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v CHOPAV Česká křída  a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím k velikosti místní části , není investičně a provozně výhodné budovat ČOV a kanalizační síť.

Proto bude vybudován řízený decentrální systém čištění odpadních vod v domovních ČOV s akumulačními nádržemi. Vyčištěná odpadní voda bude využívána jako závlaha v kombinaci s dočasným vsakováním mimo vegetační období.

Pro obec Chorušice, m.č. Velký Újezd je navržena výstavba tlakové splaškové kanalizace s napojením na stávající kanalizační systém města Mšeno. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Mšeno. Kapacita ČOV je 2733 EO, recipientem je Košátecký potok.

V rámci obce je navržena výstavba tlakové kanalizace d63-d90 o celkové délce cca 3,0 km včetně cca 150 ks domovních čerpacích stanic. Tlaková kanalizace z Velkého Újezdu do Mšena je navržena z PE d110 o délce cca 3,4 km.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Kanalizační potrubí - tlakové

PE d63 cca 1400 m zpevněná plocha

C= k*tp*Cmu= 0,8*1400*4055 = 4 542 tis. Kč

PE d75 cca 800 m zpevněná plocha

C= k*tp* = 0,8*800*4263 = 2 728 tis. Kč

PE d90 cca 800 m zpevněná plocha

C= k*tp* Cmu = 0,8*800*4524 = 2 895 tis. Kč

PE dl 10 cca 3400 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*3400*4872 = 13 252 tis. Kč

Domovní tlakové čerpací stanice

Domovní čerpací tlakové stanice, cca 150 ks

C = k*Cmu = 0,8*150*48000 - 5 760 tis. Kč

Výsledná cena: 29 177 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Název etapy:

Projektová příprava 01/2024 – 01/2026

Realizace akce (stavební část stavby) 06/2026 – 06/2028