CZ021.3204.2110.0476	Žiželice

.0476.01	Žiželice

identifikační číslo obce  19748

kód obce  19748

Změna 2013 je zapsána fialově.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě.

PODKLADY

Obec nekomunikovala se zpracovatelem PRVKUKU, proto jsou veškeré popisy vloženy z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 23.4.2013

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 28.7.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Žiželice (204 - 217 m n.m.) se nachází severovýchodním směrem od města Kolín.

Jedná se o souvislou městskou zástavbu.

Severozápadní okraj obce tvoří tok Mlýnská Cidlina. Zástavba obce se z velké většiny nachází na levém břehu tohoto toku. O něco severněji se pak nalézá další významný vodní tok – řeka Cidlina, jenž teče souběžně s Mlýnskou Cidlinou a je s ní na několika místech propojena.

Jižním směrem od obce se nacházejí dvě bezejmenné občasné vodoteče, slévající se v jednu a ústící do levého břehu Mlýnské Cidliny. Severně od obce pak vyvěrají další dvě občasné vodoteče, které obě ústí do řeky Cidliny.

Na jihu obce je zemědělské družstvo, u kterého leží malá vodní nádrž.

V obci je 1 803 trvale žijících obyvatel  k 1.1.2021.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Žiželice je z 32 % zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje, ačkoliv je vodovod vybudován po celé obci.

O kvalitě vody ve studnách nemáme k dispozici žádné údaje.

Vodovod je připojen na řad DN 200 vodovodu Chlumec nad Cidlinou - Převýšov - Lovčice (okres Hradec Králové). Akumulace je ve vodojemu Chlumec 650 m3 (262,00/257,50 m n.m.). Na vodovodní síť v Žiželicích navazuje vodovodní síť obce Končice.

×××××

Do budoucna se nebude měnit systém zásobení pitnou vodou. V případě zhoršení kvality vody ve studních je možné připojení všech obyvatel na vodovod.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Ohaře. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Navrhovanou změnou v obci Žiželice, je zkapacitnění Vodovodu Žiželice (nové vod. potrubí PE 100 RC průměr 160 PN 16 délky 137,7 m). Tato změna se navrhuje z důvodu připojení obce Radovesnice II na vodovodní řad obce Žiželice.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

zkapacitnění Vodovodu Žiželice –zpevněná plocha – PE 100 RC průměr 160 PN 16 – 0,138 km -  740 853 Kč bez DPH

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Obec Žiželice bude fyzickou realizaci projektu provádět v roce 2023 a 2024.

Výstavba je předpokládána v rámci 24 měsíců.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Žiželice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

| Poř. číslo | Název producenta | Charakter Výroby | Počet zam. | Množ.OV m3/den | BSK5 kg/den | NL kg/den | CHSKCr kg/den | N - celk. kg/den | N - NH4+ kg/den | P - celk. kg/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SALA a.s. | Horký | 86 | 84,30 | 14,52 | 5,18 | 23,15 | 1,46 | 0,91 | 0,37 |

Dešťové vody jsou z obce do místní vodoteče odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce.

V letech 2008 – 2009 obec vybudovala v cca polovině obce systém splaškové oddílné kanalizace (délka 2478 m), který je zakončen na mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 1500 EO. Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do toku Cidlina.

×××××

V obci se uvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 6,790 km bude vybudována z plastového potrubí profilů DN 50 až DN 200.

Do kanalizační sítě obce Žiželice budou přiváděny splaškové vody z obce Končice.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu.

Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do významného vodního toku Mlýnské Cidliny.

Na ČOV Žiželice budou přiváděny splaškové vody z obce Hradišťko II.

Změnou je návrh na dostavbu splaškové gravitační kanalizace (plast DN 250; cca 2,3 km), která bude doplněna o 2 čerpací stanice odpadních vod. Dále je navržena intenzifikace stávající ČOV 1500 EO na 3000 EO.

Orientační technické parametry:

- kanalizační stoky, plast DN 250, dl. 2280 m

- výtlak plast, dl. 116 m

- ČS do 5 l/s, 2 ks

- intenzifikace ČOV na 3000 EO