CZ 021.3204.2110.0409 	Bečváry

.0409.01 	Bečváry

identifikační číslo obce  00129

kód obce    00129

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Prohlášení / Dotazník obce ze dne 05/11/2003.

- Telefonická konzultace s pracovníkem OÚ

- Vodovod a kanalizace Bečváry, projekt stavby, zpracovala firma EVEX ENG s.r.o, červenec 2002

- Vodovod a kanalizace Červený Hrádek, Poďousy, Bečváry – čistírna odpadních vod, zpracovala firma PIK Vítek, duben 2003

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 10.3.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Bečváry (310 - 344 m n. m.) se nachází jihozápadně od města Kolín. Jedná se o zástavbu rodinných domů v zahradách. Obec se rozkládá po obou stranách silnice spojující Zásmuky a Suchdol (Kutná Hora) Západním okrajem protéká Jelčanský potok a severovýchodním krajem tok významný vodní tok Bečvárka. Na toku Bečvárka se v katastru obce severozápadně od okraje zástavby nachází Podbečvárský rybník. Na jižní straně obce mimo zástavbu leží rybník Bosňák, u kterého se rozkládá přírodní památka Lůmek u Bečvár. Výrazný rozvoj obce se do budoucna nepředpokládá.

V obci je 1040 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Bečváry je v současné době zásobena pitnou vodou převážně z domovních studní, které v době sucha mají málo vody. Rovněž kvalita vody není dobrá, voda obsahuje bakterielní znečištění, radon a další.

Zemědělské družstvo má vlastní vodovod, kterým zásobuje své provozy v obci, tři obytné bloky o 28 bytovkách, zámek a podnikovou prodejnu. Zdrojem vody jsou 3 kopané studny s vydatností 1,24 l/s a vrtaná studna (hl. 51m) s vydatností 1,79 l/s, která vykazuje překročení NO3 (54 mg/l). Voda je z prameniště čerpána do věžového vodojemu 200 m3 (365,00/358,00 m n.m.).

V roce 2003 se má zahájit výstavba vodovodu, který bude přebírat vodu ze skupinového vodovodu Kutná Hora – Sázava.

×××××

Obec Bečváry bude napojena přívodným řadem na vodovodní síť místní části Poďous, která je napojena na síť Červeného Hrádku. Voda do Červeného Hrádku je přivedena přívodným řadem Kutná Hora – Sázava (skupinový vodovod Kutná Hora) z VDJ Vysoká 2400 m3 (425,0/422, 0 m n.m.) a před obcí je přerušovací nádrž 40 m3 (400,0/397,5 m n.m.).

Po dostavbě rozvodné vodovodní sítě bude možné zásobení pitnou vodou všech obyvatel obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Bečváry nemá má vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy od 50% obyvatel k likvidaci na ČOV Městského úřadu Zásmuky a od zbylých 50% na zemědělsky využívané pozemky.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producenti odpadních vod : ZAS a.s. Bečváry (zemědělství, administrativa – 65 zaměstnanců, ZEMPOMARKET (opravárenství – 50 zaměstnanců)

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce do Bečvárky a Jelčanského potoka.

V současné době v obci probíhá výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Předpokládané dokončení stavby je v roce 2004.

V obci byla roku 2004 uvedena do provozu splašková kanalizace a ČOV, na

které jsou likvidovány odpadní vody z převážné části obce Bečváry a místních částí

Červený Hrádek a Poďousy. Kanalizační systém je koncipovaný jako tlakový,

s domovními čerpacími jímkami. Mechanicko-biologická ČOV má současnou kapacitu

1240 EO.

×××××

V obci probíhá výstavba nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 4,798 km bude vybudována z PE potrubí profilů 125x7,1, 110x6,3, 90x5,2, 63x5,8, 50x4,6.

Do kanalizační sítě obce Bečváry budou přiváděny splaškové vody z místních částí Červený Hrádek a Poďousy.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod s kapacitním průtokem Q= 222,3 m3/d a s celkovým znečištěním BSK5 = 66 kg/d.

Je navržena mechanicko – biologická čistírna odpadních vod, která je rozdělena na dvě samostatné linky, proto umožňuje čištění i na menší kapacitu, než dojde k připojení předpokládaného maximálního stavu.

Navržená technologie biologické čistírny integruje do kompaktního celku veškeré stupně čištění:

- biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací

- aerobní stabilizaci kalu

- reologické zahuštění a akumulaci přebytečného kalu

- měření průtoku vyčištěné vody s ultrazvukovou měř. Sondou

Jelikož jsou odpadní vody na ČOV dopravovány nově vybudovanou tlakovou kanalizací s použitím mělnících čerpadel v každé čerpací jímce, odpadá nutnost řešení mechanického předčištění odpadních vod na čistírně a přítok odp.vod je zaústěn přímo do denitrifikační nádrže.

Obtok celé ČOV je zabezpečen uzavřením nátoku do denitrifikace a otevřením armatury na obtokovém potrubí, zaústěného do odtokového potrubí vyčištěné vody z ČOV za měrným objektem.

Funkce biologického čištění je založena na aktivačním principu s využitím jemnobublinné aktivace.

Splašková odpadní voda přitéká tlakovou kanalizací přímo k biologickému čištění, resp. do denitrifikační zóny ČOV. Míchání denitrifikace je zabezpečeno 1 ks ponorným míchadlem FLYGHT SR.

Z denitrifikace odtéká voda do aktivačních nádrží s vestavěnými nerezovými dosazovacími nádržemi dortmundského typu (průměr 3,4 m). Provzdušňování AN je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem Kubíček s elementy ATE 65D. Dodávku tlakového vzduchu zajišťují dmychadlové agregáty, umístěné v dmychárně.

Vnitřní recirkulace je zabezpečena 2 ks mamutkami, zaústěnými do denitrifikační nádrže.

Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je dle potřeby přečerpáván ze dna dosazovací nádrže do zahušťovací a akumulační kalové jímky.

Vyčištěná voda z reaktorů odtéká nerezovými odtokovými žlaby se stavitelnou přepadovou hranou a nornými stěnami přes měrný objekt do Bečvárky.

Domovní odpadní vody ze stávajících žump (využívaných do přepojení objektů na kanalizační síť) nebo žump z okolních obcí budou na ČOV přiváženy fekálním vozem a vypouštěny přes česlicový koš do fekální jímky. Z fekální jímky budou odpadní vody dle potřeby postupně přečerpávány přímo do denitrifikační nádrže.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Bečvárky.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

Změnou je návrh intenzifikace a rozšíření stávající ČOV Bečváry ze současné

kapacity 1240 Eo na cílovou kapacitu 1500 EO.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

ČOV intenzifikace o 260 EO

Měrný cenový ukazatel: Cmu = 16 250 Kč

EO = 260

Polohový koeficient: k = 0,90

Cena = 0,9 * 16,250 * 260 = 3 803 tis. Kč

Celkem stavba kanalizace: 3 803 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Rozšíření a intenzifikace ČOV Bečváry

Název etapy

Vypracování a schválení investičního záměru akce 08/2022 – 09/2022

Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace 10/2022 – 12/2022

Vypracování a schválení projektové dokumentace 01/2023 – 10/2023

Vydání stavebního povolení 10/2023 – 12/2023

Zadání akce (stavební části stavby) 03/2024 – 06/2024

Realizace akce (stavební části stavby) 07/2024 – 10/2024