CZ 021.3210.2108.0357 	Zaječov

.   0357.02	     Kvaň

identifikační číslo obce  07808

kód obce    19038

Změna 2016 je zapsána červeně

Změna 2017 je zapsána oranžově

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění

odpadních vod

2. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

3. Základní mapa ČR 1 : 10 000

4. Územní plán obce – přepracovaný koncept územního plánu – zpracovatel Kadlec

K.K. Nusle spol s r.o.

5. Údaje získané konzultací se zástupci obce

6. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 8. 6. 2016

7. Žádost obce o změnu PRVKUK z 26. 7. 2017

8. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 3.11.2021

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Kvaň leží jihovýchodně od obce Zaječov. Zájmovým územím protéká

bezejmenná vodoteč. Místní část se rozkládá v nadmořské výšce 474-614 m n.m. Svým

územím místní část leží v CHOPAV Brdy. Zástavba místní části plynule navazuje na

zástavbu obce Zaječov.

Celé území místní části se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické

ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

V místní části není větší provozovna.

V obci je 442 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Kvaň je zásobena pitnou vodou z vodojemu 20 m3 ( hladina 486,15

m.n.m., dno 483,95 m.n.m.) s AT stanicí s kapacitou 1 l/s. Vodovodní síť je napojena na

vodní zdroj obce Zaječov. Vodovod pro veřejnou potřebu byl uveden do provozu v roce

1980. Materiál litina, PVC a PE, DN 125, 100, 80 včetně hydrantů.

Zdroj vodovodu pro veřejnou potřebu je popsán v obci Zaječov.

V okrajových lokalitách místní části jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních vodních zdrojů

– jednotlivé studny.

Místní část má zpracovaný koncept územního plánu, dle kterého vodovod zajistí i

budoucí rozvoj obce. Zásobování Horní a Dolní Kvaně lze zajistit napojením na veřejný

vodovod. V místní části Čihadlo zůstane zásobování pitnou vodou z individuálních zdrojů.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Navrhujeme

dostavbu vodovodní sítě DN 80 v délce 1,6 km. Místní část bude zásobena ve dvou

tlakových pásmech. První tlakové pásmo je zásobeno z stávající AT stanice s kapacitou 1l/s

a z vodojemu 20 m3 ( hladina 486,15 m.n.m., dno 483,95 m.n.m.). Druhé tlakové pásmo

bude zásobeno z nové AT stanicí ( 0,5 l/s, H = 75 m).

Předpokládá rozšíření stávající vodovodní sítě v obci. Část vodovodu v Kvani bude

napojena na stávající vodovodní systém v Kozojedech propojovacím řadem PE D=90 délky

395 m. Zároveň je uvažováno s rozšířením vodovodu v Dolní Kvani z rour PE 63-90 v délce

1050 m. Navrhovaný vodovod zajistí zásobení v dostatečných tlakových poměrech v souladu

s ČSN 755401.

Technické parametry:

Propojovací vodovodní řad Kozojedy-Kvaň PE DN 80 mm 395 m

Rozvodné vodovodní řady Dolní Kvaň PE DN 50 mm 280 m

PE DN 80 mm 770 m

Celkem 1050 m

Změnou je zásobování místní části Kvaň ze stávajícího vodovodního zdroje (vrtaná

studna) pomocí nově budovanách rozvodů vody (DN 50-90 o délce 4025,41 m), výtlačného

řadu (DN 50 o délce 779,59 m) a vodojemu (2x15 m3) s úpravnou vody a automatickou

tlakovou stanicí.

Změnou je návrh doplnění akumulační kapacity pro obec Zaječov a zukruhování

vodovodu pro veřejnou potřebu.

V areálu stávajícího centrálního vodojemu a nové úpravny vody je navržená AT

stanice (Q=3,2 l/s, H = 0,62 MPa ) pro čerpaní vody do nového VDJ Kvaň 4x40m3

(566,0/563,50). Přívodní řad DN 100 v délce 2,03 km.

V místní části obce je navežen vodovod pro veřejnou potřebu DN 80 v délce

2,45 km. VDJ Kvaň je navržna ATS (Q=4l/s, H =0,35 MPa).

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

polohový koeficient k = 0,80

vodovod 2,45 km, plastové potrubí DN 80, zpevněné plochy

měrný cenový ukazatel Cmu = 4 466 tis. Kč

ATS Q = 4,0 l/s, H=0,35 MPa

měrný cenový ukazatel Cmu = 1456 tis. Kč

vodovod = 0,80 * 2,45* 4 466+ 0,8 * 1,0 * 1 456 = 9 918,2 tis. Kč

Celkem dostavba vodovodu 9 918,2 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Vydání stavebního povolení 09/2021 -  12/ 2021

Zadání akce (stavební části stavby) 10/2021  - 01/2022

Realizace akce (stavební části stavby) 07/2022 -  12/2024

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody

v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy -

Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou

potřebu a z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení

užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Nová Ves nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro

veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou čištěny v septicích a domovních čistírnách s odtokem

vyčištěné vody do kanalizace a povrchových vod. Část odpadních vod je jímána v žumpách

s vyvážením splaškových vod na ČOV Komárov.

Dešťové vody jsou odváděny jednotlivými stokami a příkopy podél komunikací

zaústěnými do vodních toků a odvodňovacích příkopů.

Obec Zaječov má zpracovaný koncept územního plánu, ve kterém je navrženo

vybudování splaškové kanalizace a ČOV pro oblast obec Zaječov a místní části Kvaň, Nová

Ves.

Dle zpracované projektové dokumentace k ÚR se předpokládá výstavba ČOV 1500

EO a oddílná splašková kanalizace.

×××××

V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě pro veřejnou potřebu.

Oddílná kanalizace v celkové délce 4,6 km bude vybudována z kameninových nebo

plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300, čímž bude odkanalizováno 70%

místní části.

Odpadní vody budou odváděny do kanalizační sítě obce Zaječov a odtud pak

k likvidaci na centrální čistírně.

Odpadní vody z okrajových a odloučených částí zástavby místní části (30%) budou

akumulované v bezodtokých jímkách a likvidovány na čistírně odpadních vod Zaječov.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Změnou je návrh intenzifikace a rozšíření ČOV Zaječov na kapacitu 1700 EO a

doplnění kalové koncovky.

V místní části Kvaň je navržena oddílní splašková kanalizace v délce 2,04 km,

plastové potrubí DN 300 s napojením na kanaliazci obce Zaječov a to v případě dostatečné kapacity ČOV Zaječov.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

polohový koeficient k = 0,80

kanalizace 2,04 km, plastové potrubí DN 300, zpevněné plochy

měrný cenový ukazatel Cmu = 9 295 tis. Kč

kanalizace = 0,80 * 2,04* 9 295 = 15 169,5 tis. Kč

Celkem dostavba kanalizace 15 169,5 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Vydání stavebního povolení 09/2021 -  12/ 2021

Zadání akce (stavební části stavby) 10/2021  - 01/2022

Realizace akce (stavební části stavby) 07/2022 -  12/2024