CZ021.3206.2114.0568  	  Kanina

0568.01 	  Kanina

identifikační číslo obce  06302

kód obce    06302

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce a  vodovodu

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Územní plán obce zpracovaný Konsorciem K a H Semper z roku 2002

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Kanina (320 - 340 m n.m) leží severně od Mělníka v CHOPAV Severočeská křída a v CHKO Kokořínsko. Území spadá do povodí potoka Pšovka, který je pravostranným přítokem Labe. V obci není vodoteč, pouze je zde požární nádrž. Jedná se o malou obec, jejíž zástavba je tvořena rodinnými domy., je zde jeden bytový dům a 72 staveb pro individuální rekreaci.

V obci je 88 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Kanina je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je součástí celého systému "Skupinového vodovodu Mšeno".

Z ČS Stříbrník, umístěné v prameništi Stříbrník, je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 do vdj.Romanov 2×400 m3 (395,28/391,28 m n.m.). Z vdj.Romanov je veden gravitační přívodný řad DN 300 až DN 150 do vdj.Vrátno 300 m3 (339/336 m n.m.). Tento přivaděč se v obci Mšeno větví - řadem DN 150 je vedena voda gravitačně do vdj.Stránka 50 m3 (338/335 m n.m.) a řadem DN 150 do vdj.Nebužely 250 m3 (330,91/326,61 m n.m.). Obec Kanina je zásobena gravitačně pomocí odbočky DN 80, která je napojena na přívodný řad DN 150 do vdj.Nebužely.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Stříbrník a Medonosy. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Kanina nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou  zachycovány v žumpách  a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

| Poř. číslo | Název producenta | Charakter výroby | Počet zam. | Množ.OV m3/den | BSK5 kg/den | NL kg/den | CHSKCr kg/den | N - celk. kg/den | N - NH4+ kg/den | P - celk. kg/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dívčí internát | internát | 80 | 6,4 | 1,6 | 4,4 | 8,80 | 0,64 | 042 | 0,16 |

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

Vzhledem k tomu, že se tato obec nachází v CHOPAV Severočeská křída a v CHKO Kokořínsko, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Mšeno.

Pro obec Kanina, m.č. Kanina je navržena výstavba tlakové splaškové kanalizace s napojením na stávající kanalizační systém města Mšeno. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Mšeno. Kapacita ČOV je 2733 EO, recipientem je Košátecký potok.

V rámci obce je navržena výstavba tlakové kanalizace d63-dli0 o celkové délce cca 1,7 km včetně cca 85 ks domovních čerpacích stanic. Tlaková kanalizace z obce Kanina do Mšena je navržena z PE d110 o délce cca 2,9 km.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Kanalizační potrubí - tlakové

PE d63 cca 700 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*700*4055 = 2 271 tis. Kč

PE d75 cca 400 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu= 0,8*400*4263 = 1 364 tis. Kč

PE d90 cca 400 m zpevněná plocha

C= k*tp*Cmu= 0,8*400*4524 = 1 448 tis. Kč

PE d 110 cca 3100 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*3100*4872 = 12 083 tis. Kč

Domovní tlakové čerpací stanice

Domovní čerpací tlakové stanice, cca 85 ks

C = k*Cu=0,8*85*48000 = 3 264 tis. Kč

Výsledná cena: 20 430 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Název etapy:

Projektová příprava 01/2024 – 01/2026

Realizace akce (stavební část stavby) 06/2026 – 06/2028