CZ021.3206.2114.0565  	  Chorušice

0565.01 	  Chorušice

identifikační číslo obce  05274

kód obce    05274

Změna 2006 je zapsána zeleně

Změna 2016 je zapsána červeně

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Projekt kanalizace a čistírny  odpadních vod, zpracovatel ing. Zdeněk Hanuš, Praha

- Žádost č.j. 63/04 ze dne 13.5.2004

- Doplnění žádosti  č.j. 23/2006 ze dne 23.1.2006

- Doplnění žádosti  č.j. 240/06 ze dne 21.7.2006

- Doplnění žádosti  č.j. 273/06 ze dne 31.8.2006

- Doplnění žádosti  ze dne 23.10.2006

- PRVKUK

- Stanovisko Středočeských vodáren a.s.

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 24.6. 2016

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Chorušice (296-302  m n.m.) leží východně od Mělníka, spadá do CHOPAV Severočeská křída a nachází se v bezprostřední blízkosti CHKO Kokořínsko. Obec leží na rozvodnici mezi Pšovkou a Košáteckým potokem. Území je z hlediska vodohospodářského nevýznamné, nenachází se v něm ani prameny ani toky místního významu, jsou zde však tři rybníky. Zástavba je většinou venkovského charakteru – zemědělské usedlosti, statky, novou výstavbou jsou bytové domy Zemědělského družstva.

V obci je 562 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Chorušice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod  je  součástí celého systému  "Skupinového  vodovodu  Mšeno“. Z čerpací stanice Stříbrník, umístěné v prameništi Stříbrník, je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 do vdj.Romanov 2×400 m3 (395,28/391,28 m n.m.). Z vdj.Romanov je veden gravitační přívodní řad DN 300 až DN 150 do vdj.Vrátno 300 m3 (339/336 m n.m.). Tento přivaděč se v obci Mšeno větví - řadem DN 150 je vedena voda gravitačně do vdj.Nebužely 250 m3 (330,91/326,61 m n.m.) a řadem DN 150 do vdj.Stránka 50 m3 (338/335 m n.m.). Z vdj. Stránka je veden gravitační řad DN 60 do obce Choroušky. Na přívodný řad DN 150 do vdj. Nebužely je napojen zásobní řad DN 150, který gravitačně zásobuje obec Velký Újezd a dále profilem DN 100 pokračuje do obce Chorušice.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Řepínský Důl, Mělnická Vrutice  a Mělnické Vtelno. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Stávající stav – beze změny

Provozovatelem vodovodů na území obce Chorušice jsou Středočeské vodárny a.s., majetek je ve  vlastnictví VKM a.s.

×××××

Návrh – beze změny

Nouzové zásobování vodou – beze změny

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Chorušice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v domovních ČOV a v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli

| Poř. číslo | Název producenta | Charakter výroby | Počet zam. | Množ.OV m3/den | BSK5 kg/den | NL kg/den | CHSKCr kg/den | N - celk. kg/den | N - NH4+ kg/den | P - celk. kg/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.zemědělská a.s. | Zemědělská výroba |  | 4,80 | 1,80 | 1,65 | 3,30 | 0,24 | 0,16 | 0,06 |

Záměrem obce Chorušice je výstavba domovních mikročistíren nebo výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod dle zpracované projektové dokumentace  k územnímu řízení z roku 1993. Je navržena výstavba oddílné kanalizace – splaškové kanalizační sítě se dvěma přečerpávacími stanicemi zajišťujícími odvedení veškerých odpadních vod do čistírny na východním okraji obce. Východní a jižní část obce je možné odkanalizovat gravitačním sběračem A k čistírně. Délka této stoky je 0,7 km - kamenina DN 300. Zástavba v západní části obce je odkanalizována stokovým systémem B z kameninových trub DN 300 v celkové délce 0,8 km k čerpací stanici ČS 1 se dvěma čerpadly s výkonem 5 l/s při výtlačné výšce 8 m. Severní část obce bude odkanalizována stokovým systémem C k přečerpací stanici ČS 2. Celková délka stok z kameniny DN 300 je 0,5 km. ČS 2 má dvě čerpadla s výkonem 5 l/s při výtlačné výšce 8 m. Výtlaková potrubí : délka 0,6 km DN 110, materiál PVC.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěná voda bude odváděna vsakovacím příkopem podél lesní cesty do Velké rokle a dále do potoka Hluboká a do Košáteckého potoka.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací  do rokle a následně do Košáteckého potoka.

×××××

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v CHOPAV Severočeská křída (nejsou vhodné mikročistírny) a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč (není vhodná výstavba ČOV), je navržena po roce 2015 rekonstrukce stávajících nebo výstavba nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Mělnické Vtelno.

Stávající stav – doplňuje se :

Dle vyjádření provozovatele ČOV Mělnické Vtelno, na kterou měly být dle návrhu PRVKÚK vyváženy splašky ze žump v obci Chorušice, nebude na čistírně v blízkém výhledu dostatečná kapacita pro likvidaci většího množství dovážených splaškových vod.

V místní části Chorušice je uvažováno s výstavbou oddílné splaškové kanalizační sítě, kterou budou odpadní vody odváděny ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod umístěnou pod zástavbou sídla. Na čistírnu budou vyváženy i splaškové vody z místních částí Choroušky a Zahájí.

Toto řešení odkanalizování místní části Chorušice je součástí urbanistické studie obce Chorušice schválené v srpnu 1999.

×××××

Návrh – opravuje se, není změnou :

V místní části Chorušice bude vybudována oddílná splašková kanalizace. S ohledem na členitost území, na kterém se sídlo rozprostírá, bude zástavba odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační kanalizace s přečerpáváním. Kanalizací budou splašky odváděny ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod umístěnou pod zástavbou místní části Chorušice.

Orientační návrhové parametry : 	kapacita ČOV		..... 	cca 400 E.O.

gravitační kanalizace ..... 	cca 2500m

výtlak			.....	cca 115m

čerpací stanice	.....	1ks

Obec Chorušice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a domovních ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací  do rokle a následně do Košáteckého potoka.Na dešťové kanalizaci budou vybudovány retenční nádrže , které umožní využití dešťové vody pro účely závlah veřejných ploch.

xxxxx

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v CHOPAV Česká křída  a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost obce , není investičně a provozně výhodné budovat ČOV a kanalizační síť.

Proto bude vybudován řízený decentrální systém čištění odpadních vod v domovních ČOV s akumulačními nádržemi. Vyčištěná odpadní voda bude využívána jako závlaha v kombinaci s dočasným vsakováním mimo vegetační období.

Pro obec Chorušice, m.č. Chorušice je navržena výstavba kombinované splaškové kanalizace s výtlakem splaškových vod na stávající kanalizační systém obce Mělnické Vtelno. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Mělnické Vtelno. Kapacita ČOV po rekonstrukci bude 2240 EO, recipientem je bezejmenná vodoteč směřující do Košáteckého potoka.

V rámci obce je navržena výstavba gravitační kanalizace plast DN250-300 o délce cca 2,1 km a tlakové kanalizace PE d63 o délce cca 0,2 km včetně cca 10 ks domovních čerpacích stanic. Gravitační a tlaková kanalizace bude doplněna o 4 centrální čerpací stanice a výtlaky d90-dl80. Délka výtlaků d90-dl25 v rámci m.č. Chorušice je 0,4 km a délka výtlaku dl60 z Chorušic do Mělnického Vteina je cca 4,1 km. Na výtlak bude napojen kanalizační systém m.č. Zahájí a obce Kadlín.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Kanalizační potrubí - tlakové

PE d63 cca 200 m  zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu= 0,8*200*4055 = 649 tis. Kč

PE d90 cca 300 m  zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu= 0,8*300*4524 = 1 086 tis. Kč

PE dl25 cca 100 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu=0,8*100*5133 = 411 tis. Kč

PE d 160 cca 4100 m zpevněná plocha

C = k*tp*C mu=0,8*4100*5622 = 18 440 tis. Kč

Kanalizační potrubí - gravitační

PVC DN250cca 1200 m  zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu=0,8*1200*8338 = 8 004 tis. Kč

PVC DN300 cca 900 m Zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu= 0,8*900*9295 = 6 692 tis. Kč

Centrální čerpací stanice

Centrální čerpací stanice, do 5 l/s, 4 ks

C = k*Cu = 4*0,8*435000 = 1 392 tis, Kč

Domovní tlakové čerpací stanice

Domovní čerpací tlakové stanice, cca 10 ks

C= k*Cu = 0,8*10*48000= 384 tis. Kč

Výsledná cena: 37 058 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Název etapy:

Projektová příprava 03/2022 – 03/2024

Realizace akce (stavební části stavby) 09/2024 – 09/2026