CZ021.3202.2125.1122 	  Strojetice

1122.01 	  Strojetice

identifikační číslo obce  15697

kód obce    15697

V Změna 2012 je zapsána růžově.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 10. 4. 2012

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 2.8.2021

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

výškové umístění území obce		404 – 435 m n.m.

chráněné území				není

recipient		Sedlický potok

Obec Strojetice se nachází jihovýchodně od města Vlašim (cca 12 km), obec leží na Sedlickém potoce, po cca 3 km se vlévá do vodní nádrže „Želivka“. Zástavba obce je soustředěná většinou rodinnými a nízkopodlažními domy. Obec plní i rekreační funkci – 39 chalup. V obci je nedostatek pracovních příležitostí.

V obci se nachází požární nádrž – rybník.

V obci je  133 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuálně domovními studnami. Množství vody ve studnách je dostatečné částečně. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

Obec nevyužívá obecních studní.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Vzhledem k dlouho trvajícímu období sucha a tím i nedostatku kvalitní pitné vody, obec Strojetice předpokládá výstavbu vodovodního řadu a přivaděče s napojením na vodovodní řad městyse Křivsoudov, který je zásobován vodou z přivaděče HU-PE-PA. Jedná se o vybudování nového vodovodu a domovních vodovodních přípojek.Vodovodní řady v délce 5565 m z toho LPE průměr 110 mm v délce 2260 m, ostatní rozvodné řady z LPE průměr 90 mm v délce 3305.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Příváděcí/zásobní vodovodní řad – 2,26 km – 11,6 mil. Kč

Rozvodný vodovodní řad – 3,305 km – 14,7 mil. Kč

Vodovodní přípojky  - 110 ks – 2,9 mil. Kč

Celkem výstavba vodovodu	29,2 mil Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Stav | od (měsíc/rok) | do (měsíc/rok) |
| --- | --- | --- |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | leden 22 | prosinec 22 |
| Veřejná zakázka | Leden 2023 | Červen 2023 |
| fyzická realizace stavby | Červenec 2023 | Prosinec 2024 |

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci neexistuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a odpodní vody jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Na jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

Vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této obce místní části není investičně  a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na čistírně odpadních vod v obci Křivsoudov.

Změnou je návrh výstavby splaškové oddílné a kombinované kanalizace. Je počítáno s výstavbou jedné čerpací stanice. Splaškové vody budou čištěny v nové mechanicko-biologické aktivační ČOV s kapacitou 160 EO.

Orientační parametry návrhu:

- mechanicko-biologická ČOV 160 EO s nitrifikací a denitrifikací se srážením fosforu

- gravitační stoky PP DN 300, dl. 3 760 m

- gravitační stoky LT DN 300, dl. 25 m

- tlaková kanalizace D75 - 63, dl. 185 m

- výtlak D90, dl. 126 m

- čerpací stanice; do 6,00 l/s

- DČS cca 10 ks