CZ021.3205.2112.0545 	Zruč nad Sázavou

.0545.03 			  Dubina

identifikační číslo obce    19363

kód obce    19365

- CZ021.3205.2112.0500.05 	Vilémovice

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

3. Zruč n.Sázavou. - Dubina - vodovod, projekt zpracovaný Projekční kanceláří StčVaK v 03/1981 - situace 1:2000

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 5.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část města Zruč n. Sázavou - Dubina (374 - 401 m n.m.) leží cca 1,5 km severně od města Zruč n. Sázavou. Obec je odvodňována místní vodotečí do Ostrovského potoka.

V obci je 56 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu prostřednictvím ATS umístěné u vdj.Zruč I. Správcem vodovodu je Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s.

Zdrojem vody je povrchová voda z vodní nádrže Želivka, která je svedena do úpravny vody Želivka. Z ÚV Želivka je voda čerpána do vdj.Zruč II. 2x650 m3 (405,20/400,70 m n.m.), který gravitačně zásobuje město.

Z vdj.Zruč II. je gravitačně (přes vodovodní síť) zásoben vdj.Zruč I. 1x800 m3 (390,0/385,0 m n.m.). Vodojem Zruč I. plní funkci vyrovnávacího vodojemu pro gravitační zásobování pitnou vodou nové a staré Zruče n. Sázavou, a také zdroje vody pro ATS Zruč I, která zásobuje horní tlakové pásmo Zruče a obec Dubina. ATS o výkonu 3 - 8 l/s je umístěna v blízkosti vdj.Zruč I.

Délka vodovodní sítě je cca 3029 m, počet odběrných míst 40 ks.

×××××

Systém zásobení obce Dubina pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava- Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Dubina nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a odváženy k likvidaci na čistírnu odpadních vod ve Zruči nad Sázavou.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Dubinského potoka.

×××××

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Zruč nad Sázavou.

Návrh změny

Změnou je návrh kanalizační sítě pro obec Dubina. Kanaliazční síť je navržena kombinovaná - gravitační a tlaková. Hlavní tlakové řady jsou navrženy z plastového potrubí PE De 50 mm až De 90 mm v délce 1566 m, podružné řady jsou navrženy z plastového potrubí PE De 40 mm a De 50 mm v délce 756 m včetně 44 ks domovních čerpacích stanic.

Tlaková kanalizace bude zaústěna do nové vybudované gravitační stoky z potrubí plastového PP DN 250 mm v délce 381 m, která bude napojena na kanalizační síť Města Zruč nad Sázavou s následným odvedení splaškových vod na místní čistírnu odpadních vod.

Investiční náklady jsou vypočteny dle metodického pokynu MZe č.j.14000/2020-15132-1 ze dne 24.9.2020

polohový koeficient k = 1,00

- kanalizace tlaková 1,313 km, plastové potrubí DN 80 (De 50 – De 90), zpevněné plochy

měrný cenový ukazatel Cmu = 4 524 tis. Kč

- kanalizace tlaková 0,253 km, plastové potrubí DN 80, nezpevněné plochy

měrný cenový ukazatel Cmu = 2 915 tis. Kč

- kanalizace gravitační 0,092 km, plastové potrubí DN 250, zpevněné plochy

měrný cenový ukazatel Cmu = 8 338 tis. Kč

- kanalizace gravitační 0,289 km, plastové potrubí DN 250, nezpevněné plochy

měrný cenový ukazatel Cmu = 6 206 tis. Kč

- kanalizace tlaková (podružné řady) 0,756 km, plastové potrubí DN 80 (De 40, De 50)

zpevněné plochy 0,252 km měrný cenový ukazatel Cmu = 4 524 tis. Kč

nezpevněné plochy 0,504 km měrný cenový ukazatel Cmu = 2 915 tis. Kč

- Domovní tlakové čerpací stanice 44 ks Cmu = 48 000,- Kč

kanalizace = 1,0 * 1,313* 4 524 + 1,0 * 0,253* 2 915 + 1,0 * 0,092*8 338 + 1,0*0,289*6 206 + 1,0*0,252*4 524 + 1,0*0,504*2 915 + 1,0*44*48 = 13 959,345 tis. Kč

Celkem kanalizace 13 959,345 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Název etapy | zahájení |  |  |  | dokončení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vydání stavebního povolení |  | 01 | 2022 | 08 |  | 2022 |
| Zadání akce (stavební části stavby) |  | 11 | 2022 | 02 |  | 2023 |
| Realizace akce (stavební části stavby) |  | 07 | 2023 | 12 |  | 2023 |