CZ021.3203.2124.1067 	  Řisuty

1067.01 	  Řisuty

identifikační číslo obce  14578

kód obce    14578

Změna 2020 je zaznamenána tučně červeně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Vodovod Řisuty-Přehledná situace 1:5000, dokumentace k vodohospodářskému povolení, zpracoval Ing. Knotek, SLAVOS s.r.o. 02/00

- Situace - Přívodní řad Studeněves-Řisuty (podklady ze Slavosu)

- Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 28. 7. 2020

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 27.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec se nachází 5 km západně od obce Slaný v nadmořské výšce 300 - 320 m n.m a částečně zasahuje do přírodního parku Džbán. V obci protéká Červený potok.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.

V obci žije přibližně 300 obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku.

Obec má nemalý rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v chatách a v chalupách, které tvoří asi pětinu zástavby V obci je průmyslová výroba, přesto zde není dostatek pracovních příležitostí.

V obci je  362 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je z více než 90 % zásobována vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu . Jedná se o větev Slánského vodovodu společnou pro obce Studeněves, Tuřany, Libovice, Řisuty a Jedomělice. Přívodní řad pro obec Řisuty je napojen na řad Jedomělice – Studeněves. Řídícím vodojemem je vodojem Tuřany, kam je voda čerpána z ÚV Studeněves. Je možné i napojení na ostatní zdroje města Slaný.

Dále jsou v obci využívány domovní a obecní studny. Kvalita vody nevyhovuje Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb. v ukazatelích dusičnany a v ukazatelích bakteriologického znečištění.

Vobci se nachází požární nádrž.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit. Předpokládá se dostavba vodovodní sítě tak, aby všichni obyvatelé byli připojeni na vodovod pro veřejnou potřebu. Dále se předpokládá rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s rozvojem obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V době zpracování tohoto PRVKUK (listopad 2003) je dokončována kanalizace pro veřejnou potřebu a probíhá napojování jednotlivých nemovitostí. V obci Řisuty jev současné době dokončována výstavba splaškové kanalizace v celkové délce 2,5km. Kanalizace je gravitační, v menší části tlaková. Splašky jsou přečerpávány výtlakem v délce 1,8km do obce Malíkovice Studeněves. Čistírna odpadních vod je ve Studeněvsi a je společná pro sdružení obcí Řisuty, Malíkovice, Libovice, Tuřany, Studeněves.

V obci je starší betonová dešťová kanalizace, která vyžaduje proplach a drobnější údržbu.

Mimo běžných odpadních vod komunálního charakteru se vyskytuje ve městě ještě  následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Název producenta odpadních vod - AGRA Řísuty

-produkované množství odpadních vod 	2,40 m3/den

-znečištění BSK5  	0,90 kg/den

-nerozpuštěné látky	0,83 kg/den

-CHSK	1,65 kg/den

-N-celk.	0,12 kg/den

-N-NH4  	0,08 kg/den

-P-celk.	0,03 kg/den

Zemědělský podnik Agro Řisuty s.r.o. již  nemá v obci žádnou aktivní zemědělskou provozovnu, ani stáj.

×××××

Systém kanalizace bude po jejím dokončení vyhovující pro odvedení odpadních vod z výše uvedené obce.

Změnou je návrh na vybudování nové ČOV u obce Řisuty s kapacitou 1500 EO  1000 EO, která by obsloužila obce Řisuty (362 obyvatel) a Malíkovice s místní částí  Hvězda (374 obyvatel), včetně rezervy na plánovaný rozvoj (cca 260 obyvatel). Kanalizační výtlak do Studeněvse bude zrušen.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

ČOV 1000 EO  – 12 174 400,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY