CZ021.3209.2103	.0146	Škvorec

.0146.01	Škvorec

identifikační číslo obce  16273

kód obce  16273

### CZ021.3209.2103.0146.01	Škvorec

Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.0235

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Přehledná situace 1:5000 – tlaková kanalizace, zpracovatel PIK Vítek, projektová a inženýrská kancelář

- Žádost obce ze dne 20.2.2019

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.6.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Škvorec (280 - 310 m n.m.) leží východně od hl.m. Prahy (jihozápadně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi). Recipientem je Škvorecký potok. Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými a bytovými domy. V obci je požární nádrž. Na území obce se nachází 65 rekreačních objektů.

V obci je 2 183 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Škvorec je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ze Středočeské vodárenské soustavy (pražská vodovodní síť). Obec je napojena na výtlačný řad DN 200 z čerpací stanice Rohožník II. do vodojemu Škvorec 2 x 250 m3 (312,5/309,5 m n.m.). V chlorovně je zařízení na dávkování roztoku NaClO. Součástí vodojemu je i AT stanice 2. tlakového pásma s 2 ks čerpadel s Q = 9,6 l/s a H = 10 m.

Zásobní vodovodní řady v obci jsou z PVC DN 90 délky 5,45 km a DN 110 délky 1,29 km. Stávající vodovod umožňuje napojení všech obyvatel obce. V současné době je na vodovod připojeno celkem 1634 obyvatel městyse. Platný územní plán počítá s připojením dalších 1366 obyvatel.

Provozovatelem vodovodu je VHS Vrchlice – Maleč a.s. Vodos s.r.o. VAK Zápy s.r.o.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti. Stávající vodovod nestačí k pokrytí všech požadavků na zásobování pitnou vodou v obci. Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě. S ohledem na povolený plánovaný rozvoj je nutné provést koncepční zásah do skupinového vodovodu.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště - Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Navrhují se úpravy na vodovodní síti městyse Škvorec, a to zvýšení akumulačního objemu vodojemu Škvorec z 500 m3 na 1000 m3.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Škvorec nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. Deset objektů má domovní mikročistírny, ze kterých jsou vyčištěné odpadní vody vsakovány do terénu.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

Obec má vydané vodohospodářské rozhodnutí na výstavbu kanalizace a ČOV. Dle PD je navržena ČOV pro 1 900 EO.

V současné době má obec Škvorec 2 183 obyvatel a je vybavena oddílnou tlakovou kanalizací, zakončenou ČOV pro 1 900 obyvatel. Vzhledem k očekávanému nárůstu obyvatel, definovaném v územním plánu obce Škvorec se předpokládá s napojením připravované stavby kanalizace v m.č. Třebohostice. Orientačně lze předpokládat, že v roce 2025 bude objektivní nutnost čištění odpadních vod minimálně 2 500 EO. Podle prognozy obce Škvorce bude mít obec v roce 2025 až 3 350 trvale žijících obyvatel.

×××××

V obci Škvorec bude v roce 2004 zahájena výstavba kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizovaná systémem tlakové kanalizace. Celková délka kanalizace bude  8,13 km. Trubní řady jsou navrženy z plastových kanalizačních trub v profilech od DN 50 do DN 140.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navržena je  mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do  Škvoreckého potoka.

Změnou PRVKUK 2022 je stávající ČOV Škvorec pro 1 900 EO zkapacitnit z hlediska technologického vybavení na min. 2 500 EO a současně připravit stavební objekty intenzifikované ČOV až na kapacitu 4 700 EO. Dosažení tohoto počtu EO předpokládá obec do roku 2030.

Výpočet pořizovacích nákladů na realizaci změny PRKUK

Stávající ČOV Škvorec byla uvedena do provozu v roce 2007 a je tedy v provozu 15 let. Teoretická doba pro obnovu technologické části ČOV je 15 let a stavební části 40 let. Z tohoto pohledu je nutné významnou část technologie ČOV zcela obnovit, resp. v souvislosti s připojením kanalizace m.č. Třebohostice do ČOV a intenzfikovat na min. kapacitu 2 500 EO.

V této souvislosti je nezbytné provést úpravy stavebních objektů stávající ČOV:

- dosazovací nádrže

- vstupní čerpací stanice

- měrný objekt

- hrubé předčištění

- jímka plovoucích nečistot

- uskladňovací kalová nádrž

- denitrifikace

- propojovací potrubí

- zpevněné plochy

- stavební úpravy

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

- ČOV ŠKVOREC

✓ Technologická část ČOV pro 2 500 EO

2 500 EO x 4 007,-- Kč/EO = 					10,01 mil. Kč

✓ Stavební část ČOV pro 4 700 EO

(4 700 EO x 7 850,-- Kč/OE) – (1 900 EO x 4 900,--Kč/EO)	27,58 mil. Kč

(po odpočtu zůstatkové ceny stávající ČOV 1 900 EO)

- Gravitační přivaděč do ČOV Škvorec (oddílná gravitační kanalizace)

- DN 300 (PP) 446 m x 7.076,-- Kč/m  - 				3,20 mil. Kč

- DN 400 (PP) 2 193 m x 10.498,-- Kč/m  - 			23,80 mil. Kč

- Celkové pořizovací náklady  - 					64,59 mil. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Stav | od (měsíc/rok) | do (měsíc/rok) |
| --- | --- | --- |
| Příprava | provedeno | provedeno |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | provedeno | říjen 21 |
| Vydání stavebního povolení | vydáno | květen 22 |
| Veřejná zakázka (pro fyzickou realizaci stavby) | provedeno | březen 22 |
| fyzická realizace stavby | červenec 23 | srpen 25 |