CZ 021.3211.2123.1032 		Vysoký Chlumec

.1032.06 	    	Pořešice

identifikační číslo obce  12592

kód obce    18841

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji místní části, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

- Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu firmou AQUA Příbram – p. Převrátil

- Provozní řád vodovodu Pořešice, Bláhova Lhota, 1. SčV, 2021

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 13.9.2021

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Pořešice se nachází v nadmořské výšce 440 - 460  m n m. a je místní částí obce města Vysoký Chlumec. Místní část je tvořena typickou venkovskou zástavbou.

V části lokality se nachází PHO I. stupně (Stará Lazná)

Severně od lokality pramení dva bezejmenné potoky, které protékají místní částí. Na jednom z nich jsou tři malé rybníky.

V obci je 81 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Pořešice jsou v současné době zásobeny pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu společného i pro obec Bláhova Lhota, který je ve správě obce.

Jako zdroj vody pro vodovod slouží obecní studna. Vydatnost studny je Q = 0,29 l/s. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v ukazateli manganu, železa a bakteriologického znečištění.

Voda ze studny je čerpána pomocí čerpací stanice do zásobní sítě místní části.

V současné době probíhá výstavba vodojemu Pořešice 1x15 m3 (491,5/489,0 m n.m.). Z vodojemu budou gravitačně zásobeny Pořešice a Bláhova Lhota.

Změna 2022: Vodovod byl vybudován v roce 1977 let za účelem zásobování osady Pořešice pitnou vodu a následně rozšířen v roce 1985. V roce 2005 byl vodovod rozšířen a podzemní vodojem Pořešice (15 m3), nový přívodní řad k vodojemu a také o přívodní řad a vodovod pro zásobování osady Bláhova Lhota pitnou vodou. Vzhledem k vysokým hodnotám objemové aktivity radonu v dodávané pitné vodě byla v roce 2011 provedena celková rekonstrukce původní čerpací stanice a bylo doplněno zařízení pro provzdušnění vody v rámci stavby „Opatření pro snížení objemové aktivity radonu“. Kvalita vody ve veřejném vodovodu obce Pořešice se ale potýkala se zvýšenými  koncentracemi dusičnanů a arsenu a proto byla v červnu roku 2015 doplněna do původní čerpací stanice a zprovozněna technologická linka pro snižování obsahu těchto látek.

Zdrojem vody pro veřejný vodovod je pramenní jímka/studna umístěná na pozemku č. 1312/1 v k.ú. Pořešice. Kvalita vody ve vodním zdroji se vyznačuje zvýšenou objemovou aktivitou radonu (350-400 Bq/l) a také zvýšenými koncentracemi dusičnanů a arsenu u dusičnanů (45-55 mg/l) a arsenu (9,5-15 µg/l). Přímo nad pramenní jímkou byl pro čerpání vody vybudován zděný objekt čerpací stanice o půdorysu 3,6 x 3,6 a výšce 4,3 m. V něm je voda upravována na vodu pitnou.  Úprava vody spočívá v provzdušnění vody (odvětrání radobu), v odstraňování dusičnanů a arsenu z pitné vody formou iontové výměny na silně bazickém anexu v chloridovém cyklu a v dávkování chlornanu sodného hygienické zabezpečení vyráběné vody. Upravená voda je akumulována v patní části akumulační věže, kterou tvoří akumulační nádrž o objemu 1,3 m3. Do obce je voda čerpána výtlačným čerpadlem. Vodovod je zásobován v jednom tlakovém pásmu z úpravny vody. Přebytek vody je akumulován v zemním akumulačním vodojemu Pořešice o kapacitě 15 m3, z něj pak voda gravitačně odtéká do vodovodu Bláhova Lhota.

Zásobování osad Pořešice a Bláhova Lhota se dlouhodobě potýká s omezenou kapacitou stávajícího vodního zdroje a v letních měsících nebo při vzniku poruch nepostačuje ani k zajištění plynulého zásobování stávajících napojených obyvatel. Neposkytuje pak také jakékoliv rezervy pro případný rozvoj obce. Z tohoto důvodu je omezeno napojování dalších odběratelů na vodovod v obci. I přesto v posledních letech opakovaně docházelo k přerušení dodávek vody a muselo být přistoupeno k dovážení pitné vody čisternou do vodojemu.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

Změna 2022: Vzhledem k nedostatečné vydatnosti stávajícího vodního zdroje se  předpokládá nezbytné urgentní vybudování posilujícího vodního zdroje (vrtané studny). K realizaci byla na základě orientačního hydrogeologického průzkumu označena perspektivní oblast. V této oblasti se předpokládá provedení podrobného hydrogeologického průzkumu a následné vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu k ověření vydatnosti a jakosti vody. V případě vyhovující vydatnosti a jakosti bude vrt vystrojen k odběru vody a voda z něj bude přívodním řadem PE 100 De 63 přivedena do stávající úpravny vody a začleněna do stávajícího systému zásobování pitnou vodou. Dle konkrétních zjištěných výsledné kvality vody a vydatnosti zdrojů bude případně doplněna odpovídající technologie úpravy vody. Zároveň se předpokládá rozšíření akumulační kapacity vodojmu Pořešice o druhou akumulační komoru.

V dlouhodobém horizontu se pak předpokládá připojení osad Pořešice – Bláhova Lhota na Jihočeskou vodárenskou soustavu v rámci akce „Zásobení oblasti Vysoký Chlumec, Petrovice, Chýšky pitnou vodou z Jihočeské vodárenské soustavy“. Termín realizace ani podrobné technické řešení tohoto dlouhodobého záměru není v současné době znám. Aktuálně probíhá zpracování studie proveditelnosti.

Dostavba vodovodní sítě v obci bude prováděna pouze v případě zajištění dostatečného množství vody  a její rozsah bude do doby vybudování napojení na Jihočeskou vodárenskou soustavu uzpůsoben kapacitním možnostem vodních zdrojů.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Vodní zdroje (vrt) – kapacita 34 m3/den – 0,986 mil. Kč

Přiváděcí/zásobní vodovodní řad – 400 m – 1,344 mil. Kč

Vodojem zemní 15 m3 – 1,008 mil. Kč

Celkem vodovodní řad – 3,338 mil. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Stav | od (měsíc/rok) | do (měsíc/rok) |
| --- | --- | --- |
| Příprava | červen 21 | září 22 |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | listopad 21 | březen 22 |
| Veřejná zakázka | červenec 22 | srpen 22 |
| fyzická realizace stavby | říjen 22 | září 23 |

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Milan-Krásná Hora z veřejného vodovodu Sedlčany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Pořešice - místní část obce Vysoký Chlumec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od větší části trvale bydlících obyvatel (70 %) a všech rekreantů jsou po předčištění v biologických septicích likvidovány vsakováním. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na stávající čistírnu odpadních vod pivovaru LOBKOWICZ, nacházejícího se ve Vysokém Chlumci.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče (přítok Počepického potoka).

Změna 2022: Odpadní vody z osad Pořešice a Bláhova Lhota jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a odváženy k likvidaci na ČOV Vysoký Chlumec.

×××××

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod v obci Vysoký Chlumec.

Změna 2022: I nadále se jako hlavní způsob nakládání s odpadními vodami předpokládá vyvážení odpadních vod k likvidaci na ČOV Vysoký Chlumec, doplněný případně individuálně domovními čistírnami odpadních vod v případě naplnění kapacity ČOV Vysoký Chlumec.