CZ 021.3202.2108.0324 	Březová

.0324.01 	Březová

identifikační číslo obce  01460

kód obce    01460

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

- Základní mapa ČR 1 : 10 000

- Návrh územního plánu – Kadlec K.K: spol. s.r.o.

- Protokol o výsledcích rozboru vzorku pitné vody č. 030355 z 02/2003

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.6. 2010

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 13.9.2021

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Březová leží severně od obce Žebrák. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu, soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 358 - 375 m n.m., obcí neprotéká žádná vodoteč, území obce náleží do povodí Stroupínského potoka. V zastavěném území se nachází dvě vodní nádrže. Území obce leží v CHKO Křivoklátsko. Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

V obci není větší provozovna.

V obci je 325 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Březová je zásobena vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody, dle sdělení ObÚ, není vyhovující.

Zpracovaný návrh územního plánu předpokládá provedení vlastních zdrojů vody v údolní nivě Stroupínského potoka a výstavbu úpravny vody a vodovodu.

×××××

Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody v domovních studních navrhujeme v souladu s územním plánem obce výstavbu vodovodu pro veřejnou potřebu, zásobeného vlastním zdrojem pitné vody. K tomu je nutno provést hydrogeologický průzkum a vytipovat vhodnou lokalitu na realizaci nového zdroje pitné vody o dostatečné vydatnosti. Možnou lokalitou se jeví oblast Stroupinského potoka v jihovýchodní části obce. Ze zdroje bude pitná voda čerpána výtlačným řadem DN 80 v celkové délce cca 1,9 km do zemního vodojemu o objemu 1 x 50 m3 (390,0 / 387,00 m n.m.), kde bude zajištěno hygienické zabezpečení vody dávkováním chlornanu sodného. Spotřebiště je řešeno v jednom tlakovém pásmu. Souhrnná délka navrhované rozvodné vodovodní sítě v obci, tvořené plastovým potrubím DN 80 je cca 1,75km.

Touto lokalitou je oblast bývalé pískovny v severozápadní části obce.Vrt byl odvrtán vydatnost vrtu 1 l/s , voda je pitná po hygienickém zabezpečení. Ze zdroje bude pitná voda čerpána přiváděcím/zásobním řadem DN 80 v celkové délce cca 0,33 km do zemního vodojemu o objemu 1 x 50 m3 (400,0 / 392,00 m n.m.), kde bude zajištěno hygienické zabezpečení vody dávkováním chlornanu sodného. Spotřebiště je řešeno v jednom tlakovém pásmu. Souhrnná délka navrhované rozvodné vodovodní sítě v obci, tvořené plastovým potrubím DN 80 je cca 3,94 km.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Cena Celkem vodovod včetně vodojemu Březová – 25 319 274,-Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

PD již hotová 01/2022

Veřejná zakázka 02/2022 – 03/2022

Fyzická realizace stavby 08/2022-08/2024

U objektů, které budou zásobovány vodou individuelně i dále, je třeba trvale sledovat kvalitu vody ve  zdrojích. Tam, kde budou problémy s množstvím a kvalitou pitné vody, si budou obyvatelé zajišťovat potřebné množství pitné vody ve formě vody balené.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Březová nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Všechny odpadní vody jsou jímány v bezodtokých  žumpách na vyvážení, jež jsou mnohde v nevyhovujícím stavu. Splaškové vody jsou odváženy na ČOV Žebrák vzdálené 10km nebo na pole. Část odpadních vod je čištěna v domovních mikročistírnách.

Dešťové vody jsou sváděny jednotnou kanalizací do rybníka a Stroupínského potoka. V obci je v současné době 1,5 km kanalizace, která je v dobrém stavu.

Zpracovaný návrh územního plánu předpokládá výstavbu ČOV a oddílnou splaškovou kanalizaci v obci.

×××××

V obci Březová je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná gravitační splašková kanalizace pro veřejnou potřebu v celkové délce 2,2 km 4,22 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300, čímž bude odkanalizována celá obec - všichni trvale bydlící obyvatelé. Splašková výtlaková kanalizace bude vybudována ve dvou úsecích navrhovaného řešení a to v celkové délce 0,58 km.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a srážením fosforu.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku lapákem písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěná odpadní voda bude odváděna přes bubnové mikrosíto a následně měrný objekt do Stroupinského potoka. ČOV je nadále vybavena zařízením pro srážení fosforu. ČOV je taktéž vybavena akumulací pro zadržení nátoku po dobu 24 hod pro případné opravy či výluky. ČOV je dále vybavena zásuvkou pro připojení mobilního dieselagregátu. ČOV bude splňovat hodnoty na odtoku dané vyjádřením Agentury ochrany přírody České republiky.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

V obci Březová je místo původně navrhované gravitační oddílné splaškové kanalizace nově navržená tlaková kanalizační síť, odvádějící splaškové odpadní vody na nově realizovanou čistírnu odpadních vod s kapacitou 300 EO.

Orientační technické parametry:

- tlaková kanalizace: PE, DN 32 – 80, délka cca 4,95 km

- domovní tlakové čerpací stanice: 119 ks

- ČOV: mechanicko-biologická s denitrifikací, kapacita 300 EO

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Cena celkem gravitační/tlaková kanalizace včetně ČOV Březová – 53 634 046,-Kč .

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

PD již hotová 01/2022

Veřejná zakázka 02/2022 – 03/2022

Fyzická realizace stavby 08/2022-08/2024