CZ021.3210.2108.0357 	  Zaječov

0357.01 	  Zaječov

identifikační číslo obce  19038

kód obce    19038

Změna 2018 je zapsána tučně modře.

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění

odpadních vod

2. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

3. Základní mapa ČR 1 : 10 000

4. Územní plán obce – přepracovaný koncept územního plánu – zpracovatel Kadlec

K.K. Nusle spol s r.o.

5. Přehledná situace vodovodu, přehledné schéma vodovodu, provozní schéma

prameniště a vodojemů v prameništi, provozní schéma VDJ a DHF stanice v sv části

Zaječova, provozní schéma VDJ a HDF stanice Kozojedy

6. Údaje získané konzultací se zástupci obce

7. Upřesnění výškových údajů vodojemy – telefonický rozhovor s starostou obce

10.12.2003

8. Zaječov – čistírna odpadních vod a kanalizace I. etapa – PIK VÍTEK 02/2004 –

projekt k ÚR

9. Zaječov – čistírna odpadních vod a kanalizace – MAYO 12/2001 – projekt k ÚR

10. Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 1.9.2017

11. Žádost obce Zaječov ze dne 20.1.2020

12. Žádost obce o změnu PRVKÚK z 3.11.2021

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Zaječov leží jižně od obce Komárov. Zájmovým územím protéká Jalový potok,

do kterého se v obci vlévá Mourový potok. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 455 - 515 m

n.m. Svým územím obec Zaječov leží v CHOPAV Brdy. Na území obce zasahuje I. a II.

pásmo vodního zdroje Komárov a nachází se I. a II. PHO pásmo vodního zdroje Zaječov.

Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany

odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

Obec sestává z několika sídel, místních částí a tím se vymyká z představy typické

středočeské obce.

V obci není větší provozovna. Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.

V obci je 772 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Zaječov má vlastní vodovod pro veřejnou potřebu s uvedením do provozu

v roce 1938, který od roku 2000 sama spravuje. Vodovod je dále rozšiřován pro novou

zástavbu. Materiál litina, PVC, DN 150, 125, 100, 80 včetně hydrantů.Na vodovodní síť je

napojen Zaječov a přidružená sídla – Nová Ves a Kozojedy.

Zdrojem vodovodu je jímací zářez, který je situován cca 500 m jižně od hranice

katastru u Mourového potoka ve vojenském pásmu. Z jímacího zářezu je voda vedena

gravitačně do dvou vodojemů o obsahu 30 m3 ( hladina 514,97 m.n.m., dno 512,87 m.n.m.) a

100 m3 (514,92 mn.m.a 512,72 m.n.m.). Vodojemy byly uvedeny do provozu v roce 1938.

Odtud je gravitačně vedena do rozvodné sítě. Na vodovodní síti jsou dvě AT stanice na

posílení tlaku. AT stanice s vodojemem 60m3 (514,92 mn.m.a 512,72 m.n.m.) u rybníčku na

návsi Starého Zaječova a AT stanice u silnice před místní částí Kozojedy s vodojemem 20

m3. o objemu 2 x 25 m3.

Obec má zpracovaný koncept územního plánu, dle kterého vodovod zajistí i budoucí

rozvoj obce.

V roce 2021 byla uvedena do provozu úpravna vody o kapacitě 4,5 l/s, umístěné

u centrálního vodojemu, sloužící k zajištění odpovídajícího hygienického zabezpečení

a stability chemického složení pitné vody v obci.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Doporučujeme rekonstrukci přívodního a zvětšení profilu potrubí na DN 200 v délce

1,0 km. S ohledem na stáří vodovodu a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě

postupnou rekonstrukci stávající vodovodní sítě.

Změnou je návrh výstavby objektu úpravny vody o kapacitě 4,5 l/s, umístěné u

centrálního vodojemu, sloužící k zajištění odpovídajícího hygienického zabezpečení a

stability chemického složení pitné vody v obci.

Změnou je návrh doplnění akumulační kapacity pro obec Zaječov a

zukruhování vodovodu pro veřejnou potřebu.

V areálu stávajícího centrálního vodojemu a nové úpravny vody je navržená AT

stanice (Q=3,2 l/s, H = 0,62 MPa ) pro čerpaní vody do nového VDJ Kvaň 4x40m3

(566,0/563,50). Přívodní řad DN 100 v délce 2,03 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody

v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy -

Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou

potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle

pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

polohový koeficient k = 0,80

vodovod 1,03 km, plastové potrubí DN 100, zpevněné plochy

měrný cenový ukazatel Cmu = 5 054 tis. Kč

vodovod 1,0 km, plastové potrubí DN 100, nezpevněné plochy

měrný cenový ukazatel Cmu = 3 360 tis. Kč

Plastové potrubí = 6 852 tis. Kč

ATS Q = 3,2 l/s, H=0,62 MPa - 1 053 tis. Kč

měrný cenový ukazatel Cmu = 1 316 tis. Kč

VDJ 160 m3, zemní - 3 100 tis. Kč

měrný cenový ukazatel Cmu = 3 875 tis. Kč

vodovod = 0,80 * 1,03* 5 054+ 0,8 * 1,0 * 3 360 + 0,8*1 306 + 0,8*3 875 =11 005,00 tis. Kč

Celkem dostavba vodovodu 11 005,00 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Vydání stavebního povolení 09/2021 – 12/2021

Zadání akce (stavební části stavby) 10/2021 -  01/2022

Realizace akce (stavební části stavby) 07/2022 – 12/2024

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Zaječov nemá má v současné době vybudovaný systém kanalizace pro

veřejnou potřebu na cca 90 % území obce.

Odpadní vody jsou čištěny v septicích s odtokem vyčištěné vody do kanalizace a

povrchových vod. Část odpadních vod je jímána v žumpách s vyvážením splaškových vod

na ČOV Komárov.

Odpadní vody jsou odváděny potrubím na centrální ČOV Zaječov.

Dešťové vody jsou odváděny jednotlivými stokami a příkopy podél komunikací

zaústěnými do vodních toků a odvodňovacích příkopů.

Obec má zpracovaný koncept územního plánu, ve kterém je navrženo vybudování

splaškové kanalizace a ČOV pro oblast obce Zaječov, Zaječov – Kvaň a Zaječov – Nová

Ves.

Dle zpracované projektové dokumentace k ÚR se předpokládá výstavba ČOV 1500

EO a oddílná splašková kanalizace v délce 14 km ( vč. místních částí ).

Obec Zaječov dokončila budování kanalizace v obci v roce 2018 druhou etapou

splaškové kanalizace pro oblast obce Zaječov, Zaječov – Kvaň a Zaječov – Nová Ves.

Centrální ČOV pro obec Zaječov v kapacitě 1500 EO byla dokončena v roce

2006.

Pro čištění splaškových vod je vybudována nová čistírna odpadních vod.

Protože se tato obec nachází uvnitř v CHOPAV Brdy, je vybudována

mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.

Na čistírnu jsou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody.

Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými

jímkou na zachycování písku.

Biologická část je rozdělena do několika samostatných technologických linek.

Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve

vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace je provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu

jsou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal je uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného

provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu

tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován.

Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto

technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího

procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Jalového potoka.

Na tuto čistírnu jsou přiváděny splaškové vody z 90% obce Zaječov.

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě pro veřejnou potřebu. Oddílná

kanalizace v celkové délce 7,1 km bude vybudována z kameninových nebo plastových

kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací

stanice a výtlačné řady DN 100 v celkové délce 0,3 km, čímž bude odkanalizována celá obec

– trvale žijící obyvatelé.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Protože se tato obec nachází uvnitř v CHOPAV Brdy, navrhujeme mechanickobiologickou

čistírnu odpadních vod s nitrifikací a případně denitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický

stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou

na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude

čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení

písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno

na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků

na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek.

Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních

dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu

budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného

provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto

zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude

odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením.

Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Jalového potoka.

Na tuto čistírnu budou přiváděny splaškové vody z místních částí Kvaň a Nová Ves,

jejichž zástavba plynule navazuje na zástavbu obce Zaječov.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Změnou je návrh intenzifikace a rozšíření ČOV Zaječov na kapacitu 1700 EO a

doplnění kalové koncovky. Čištírna odpadnícjh vod je navržená jako dvoulinková, která umožní dosažení vyššího stupně odstaňování nutrientů.

ČOV – kapacita 204 m3/den, kapacita BSK5 102 kg/den

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Intenzifikace čistírny odpadních vod na 1 700 EO

polohový koeficient k = 0,80

měrný cenový ukazatel Cmu = 9 970 tis. Kč

ČOV = 0,80 * 1700 * 9970 = 13 559 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Vydání stavebního povolení 09/2021 – 12/2021

Zadání akce (stavební části stavby) 10/2021  - 01/2022

Realizace akce (stavební části stavby) 07/2022  - 12/2024