CZ021.3207.2115.0614 	  Dolní Stakory

0614.01 	  Dolní Stakory

identifikační číslo obce  03019

kód obce    03019

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

- Prohlášení obce ze dne 14/08/2003

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 18.11.2021

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Dolní Stakory (220 m n. m.), ležící severovýchodně od Mladé Boleslavi je zástavba převážně venkovského charakteru. V budoucnosti se očekává mírný rozvoj obce. V obci, ani v její blízkosti neprotéká žádná vodoteč, v obci jsou 2 menší vodní nádrže.

Dolní Stakory leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje.

V obci je  318 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci je součástí skupinového vodovodu Mladá Boleslav – východní skupina. Vodovod v obci byl uveden do provozu roku 1986. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je VaK Mladá Boleslav a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel.

Obec Dolní Stakory je napojena na 1.tl. pásmo vodovodní sítě Mladá Boleslav (vdj. Propast 2x3000 m3 (278,0/273,0 m n.m.).

Řad z vdj. Propast k odb. ČS H. Stakory je z PE 160 a je ve špatném technickém stavu. Řad odb. k ČS H. Stakory - Stakory je z PVC, které zhoršuje kvalitu vody. Větevná vodovodní síť částečně zokruhovaná v obci o celkové délce 1585 m je tvořena potrubím z PE DN 90. Technický stav řadů je podmíněně vyhovující.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Řad z vdj. Propast k odb. ČS H. Stakory je třeba vyměnit za větší profil. V obci se uvažuje o nové výstavbě, pro kterou bude nutné rozšířit vodovodní síť.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Bradlec a Josefův Důl. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci není kanalizační systém. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně a v souladu s platnou legislativou. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách - (61 %), případně jsou zachycovány v septicích - (30 %). Ze čtyř nemovitostí jsou odpadní vody čištěny v domovních ČOV (9 %), odtoky se vsakují do terénu. Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek.

V obci je firma p.Hrabě – zemědělská výroba. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokové jímce.

Dešťové vody jsou odvedeny dešťovou kanalizací do příkopů.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě zaústěné do čistírny odpadních vod místní části Kosmonos - Horní Stakory. Oddílná splašková gravitační kanalizace v celkové délce 2,110 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Součástí kanalizační sítě je i jedna čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,160 km.

Odpadní vody budou odváděny kmenovým sběračem DN 300 délky 0,300 km do čistírny odpadních vod Horní Stakory.

Změnou je výstavba tlakové kanalizační sítě s napojením na výtlačné potrubí obce Horní Stakory. Tento přivaděč následně bude odvádět splašky až do Mladé Boleslavi do stávajícího kanalizačního systému a následně na ČOV Mladá Boleslav.

Stávající čistírna odpadních vod Mladá Boleslav I Neuberk s kapacitou 40 000 EO má dostatečnou hydraulickou a látkovou kapacitu pro vyčištění nově přivedených odpadních vod z obce Dolní Stakory od současně žijících 320 obyvatel obce a i předpokládaného výhledového nárůstu o dalších 150 obyvatel. Kvalita vyčištěných odpadních vod vypouštěných z ČOV Mladá Boleslav Neuberk bude v souladu s předpisy ČR.

Důvodem změny je, že v obci Horní Stakory nedojde k výstavbě čistírny odpadních vod, ale k výstavbě výtlačného potrubí do městské kanalizace v Mladé Boleslavi. Vzhledem k tomu, že je v obci již vybudovaný veřejný vodovod a kanalizace se musí umisťovat polohově pod ním a také z důvodu, že většina komunikací Dolních Stakor je vyasfaltovaná, rozhodl se investor použít tlakovou kanalizaci pro svoje odkanalizování z důvodu možnosti řízeného vrtání, nikoliv výkopů v celém rozsahu.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Jednotná výtlaková kanalizace – 4 000 Kč/bm = 3 369 m x 4 000 = 13 476 000,- Kč

Tlakové přípojky – 2 500,-Kč/bm = 1 660m x 2 000 = 4 150 000,- Kč

Čerpací stanice včetně výtlaků – počet kusů 126 x 60 000,-Kč/kus= 7 560 000,- Kč

Cena celkem – 25 186 000,-Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Obec zpracovává dokumentaci pro společné povolení stavby. Vydané stavební povolení s nabytím právní moci se předpokládá v 05/2022

Následně proběhne výběr na projektanta dokumentace DPS.

Předpoklad 06/2022

Výběr dodavatele stavby předpoklad 09/2022

Zahájení stavebních prací 02/2023 – 02/2025

Stávající septiky budou zrušeny.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.