CZ 021.3209.2122.0996 	Strančice

.0996.01 	Strančice

identifikační číslo obce  40310

kód obce    15606

Změna 2006 je zapsána zeleně

Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění

odpadních vod

2. Žádost č.j. 03/06/He ze dne 23.1.2006

3. Doplnění žádosti č.j. 35/06/He ze dne 21.7.2006

4. Doplnění žádosti ze dne 5.9.2006

5. PRVKUK

- Žádost obce ze 29.1.2019

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 1.2.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Strančice (420 - 452 m n.m.) leží jižně od Říčan. Jedná se o obec do 1200

obyvatel s 65-ti objekty rekreačního bydlení (chaty) a ubytovacím zařízením s 10-ti lůžky.

Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. Recipientem je

Pitkovický potok a bezejmenná vodoteč tekoucí do Mnichovky. Území spadá k povodí řeky

Vltavy. V obci jsou dvě požární nádrže a soustava tří rybníčků. V obci je firma zabývající se

výrobou osiv ( Selekta a.s. Praha). Předpokládá se výrazný rozvoj obce s výstavbou 245-ti

rodinných domů.

V místní části Strančice je 2055 trvale žijících obyvatel k 1.pololetí 2022.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Strančice je zásobována vodou z domovních studní, kde množství vody je

nedostatečné a kvalita vody z důvodu vyššího obsahu železa, manganu, dusičnanů a

bakteriologického znečištění nevyhovuje platným předpisům pro pitnou vodu.

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na zásobování pitnou vodou z veřejného

vodovodu s termínem realizace 2004 – 2005.

×××××

Zásobování Stranic pitnou vodou je navrženo z řadu Kunice – Světice. Z tohoto řadu

bude provedena odbočka pro přívodný řad do navrhovaného vodojemu Strančice. Délka

přívodného řadu DN 150 bude 760 m. Vodojem Strančice je navržen jako dvoukomorový

2x200 m3, na kótě 465/460. Z vodojemu Strančice je navržen zásobní řad DN 150 dl. 780m,

který je v obci napojen na síťové rozvody DN 100 a DN 80. Délka síťových rozvodů ve Stránčicích bude 13500 m. Z vodojemu Strančice budou zásobovány i obce Svojšovice,

Všechromy a Všestary.

Potřeba pitné vody pro obec s uvažovaným rozvojem je 254 m3/d.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 26,9

m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno

balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro

veřejnou potřebu, z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení

užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Stávající stav – doplňuje se :

Výhledově se počítá s napojením obecního vodovodu na Skupinový vodovod regionu

Jih. Stavba tohoto skupinového vodovodu, na který je od března 2003 pravomocné územní

rozhodnutí a od dubna 2006 pravomocné stavební povolení, se v současnosti připravuje.

Vlastníkem vodovodu je obec. Provozovatelem vodovodu je VODOS s.r.o. Legerova

21, Kolín 3

V obci je provozována kompletní vodovodní síť napojená na Vodovod region jih

ve dvou tlakových pásmech -vodojem Sv. Anna o kótě hladiny 450 m.n.m. vodojem

Bartošky o kótě hladiny 487m.n.m.

Provozovatelem vodovodu je I.T.V.

×××××

Návrh – doplňuje se, změnou je :

Po dokončení Skupinového vodovodu regionu Jih bude obecní vodovod na tento

systém napojen.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Strančice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť ve správě obce, na kterou

je napojeno 1050 obyvatel a 50 rekreantů, od zbylých stálých obyvatel a rekreantů( 100) jsou

odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na místní ČOV. Jedná se o

biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 1500 EO (Q = 137 m3/den), na kterou bylo

vydáno Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných odpadních vod č.j. 1323/82, které

vydal ONV Praha-východ. Kaly jsou odváženy na ČOV Říčany. Recipientem je bezejmenná

vodoteč č.h.p. 1-09-03-124. V roce 2005 se předpokládá rekonstrukce ČOV.

Kanalizační řady: celková délka- 8,5 km

DN 300 – 4,978 km, DN 500 – 2,924 km, DN 800 –0,580 km

kamenina – 7,094 km,beton –0,54 km,plasty –0,848 km.

×××××

Ve obci Stránčice je navrhována dostavba kanalizace pro veřejnou potřebu. Je

navrženo dopřipojení všech obyvatel. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,2 km

bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300 a zaústěna do stávající

ČOV, kde je kvůli plánovanému rozvoji obce navržena intenzifikace.

Navržena je mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní

nebo aerobní dostabilizací kalu.

Hrubé předčištění je navrženo v provedení - jemné strojně stírané česle a vertikální

lapák písku.

Biologická část je navržena jako dlouhodobá aktivace, rozdělená na nitrifikaci a

denitrifikaci, provozovaná ve dvou čistírenských linkách. Aerace a homogenizace

nitrifikačních nádrží je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky, s dodávkou vzduchu

z dmychadla. Homogenizaci denitrifikačních zón zajišťují míchadla. Pro separaci kalu jsou

uvažovány dosazovacích nádrží s vertikálním průtokem, u větších kapacit nádrže kruhové.

Kalové hospodářství tvoří dvě nádrže pro anaerobní dostabilizaci a uskladnění kalu.

Variantně je uvažováno s jednou nádrží pro aerobní dostabilizaci kalu a druhou na

uskladnění kalu. U menších kapacit bude stabilizovaný kal odvážen v tekutém stavu

k odvodnění na některou větší ČOV, nebo dle místních možností k zemědělskému využití.

Alternativně lze uvažovat s odvodněním v odvodňovacích pytlích s dávkováním flokulantu. U

větších kapacit bude ČOV vybavena zařízením na strojní odvodnění kalu.

Provoz čistírny bude ovládán řídící jednotkou nebo programovatelným automatem s

počítačem, který umožní ovládání hlavních technologických operací. Počítač bude řídit chod

ČOV jednak v reálném čase a jednak podle údajů z čidel.

Recipientem je Vltava.

Vlastníkem kanalizace je obec. Provozovatelem kanalizace je obec.

V obci je provozována jednotná a oddílná stoková síť DN 250 až DN 1000

v rozsahu 13 382 m. Provozovatelem je Vodos Kolín.

Změna 2022: Provozovatelem je ENERGIE AG Kolín a.s.

×××××

Návrh - změna 2022 – předmětem změny je gravitační stoková síť v lokalitě Prchlíkov,

ulice Rudé Armády, Nad Popovkou, K Měnírně a Pod Habrovcem s přečerpáním do

stávající gravitační stokové sítě v ulici Rudé Armády. Návrh gravitačních stok

nahrazuje původní návrh rozšíření tlakové sítě v řešené lokalitě z roku 2019

Gravitační stoky DN 250 PVC …………………………………………….celková délka 832 m

Výtlak kanalizace D75 PE …………………………………………………celková délka 262 m

Čerpací stanice 2l/s……………........................................................................................1ks

Stávající čistírna odpadních vod pojme odpadní vody z nově navrhžené kanalizace (viz výše) bez nutnosti intenzifikace. I tak se ale v budoucnu počítá s rekonstrukcí čistírny odpadních vod přibližně v horizontu 2030.

Recipient ČOV je mimo území CHOPAV.

Investiční náklad dle Metodického pokynu Mze Čj.: 14000/2020-15132-1 ze dne 24.9.2020

1. GRAVITAČNÍ KANALIZACE

832 m kanalizace ve zpevněných plochách PVC DN250

CTO = k x tp x Cmu

CTO = 0,90 x 832 x 8.338 = 6.243.494 ,- Kč

2. TLAKOVÁ KANALIZACE

262 m kanalizace ve zpevněných plochách PE DN do80

CTO = k x tp x Cmu

CTO = 0,90 x 262 x 4.524 = 1.066.759 ,- Kč

3. ČERPACÍ STANICE

1 ks čerpací stanice splaškových vod s výkonem 2 l/s

CTO = k x Cu

CTO = 0,90 x 435 = 391.500 ,- Kč

4. CELKOVÁ CENA

Celkové investiční náklady jsou dány součtem cen jednotlivých objektů:

6.243+ 1.067 + 392 = 7.702 tis Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Stavba kanalizace řešená v předkládaném návrhu změny 2022 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací bude realizována v roce 2023.