CZ021.3209.2103	.0146		Škvorec

.0146.02	Třebohostice

identifikační číslo obce  16274

kód obce  16273

### CZ021.3209.2103.0146.02  Třebohostice

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.6.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Třebohostice (334 - 350 m n.m.) leží východně od hl.m. Prahy (jihozápadně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi). Recipientem je Třebohostický potok. Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. V místní části není požární nádrž. Na území obce se nachází 70 rekreačních objektů.

V obci je 325 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Třebohostice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ze Středočeské vodárenské soustavy (pražská vodovodní síť). Obec je napojena na výtlačný řad DN 200 z čerpací stanice Rohožník II. do vodojemu Škvorec 2 x 250 m3 (312,5/309,5 m n.m.). V chlorovně je zařízení na dávkování roztoku NaClO. Součástí vodojemu je i AT stanice 2. tlakového pásma s 2 ks čerpadel s Q = 9,6 l/s a H = 10 m.

Z AT stanice je veden je veden přívodní řad DN 110 délky 0,4 km do čerpací stanice v Třebohosticích (1 čerpadlo, Q = 6,5 l/s, H = 55 m). ATS Třebohostice vytváří 3. tlakové pásmo. Zásobní vodovodní řady v obci jsou z PVC DN 90 délky 2,07 km a DN 63 délky 0,04 km. Stávající vodovod umožňuje napojení všech obyvatel obce.

Provozovatelem vodovodu je VHS Vrchlice – Maleč a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště - Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Třebohostice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a odpodní vody jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost místní části Třebohostice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Škvorec.

Navržená změna PRVKUK ve způsobu odvedení a čištění odpadních vod je vyvolána rozvojem místní části Třebohostice v souladu s územním plánem a předpokládaným významným nárůstem obyvatel. V lokalitě je celkem 325 obyvatel, ze kterých je odkanalizováno pouze 100 obyvatel na stávající lokální ČOV Štolcův dvůr s kapacitou 300 EO. Odpadní vody od ostatních obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách. Nárůst obyvatel se předpokládá dle územního plánu na 700 – 1 000 obyvatel. V odkanalizování Třebohostic je navrženo vybudovat v této lokalitě soustavnou gravitační splaškovou kanalizaci, zakončenou v čerpací stanici odpadních vod a tyto přečerpávat do systému stávající kanalizace, resp. do ČOV Škvorec.

Současně se změnou PRKUK pro Třebohostice byla navržena změna PRVKUK pro obec Škvorec v podobě zkapacitnění ČOV.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

✓ gravitační stoky v zástavbě Třebohostic

DN 250 (PP) - 2 503 m x 8.338,-- Kč/m - 				20,870 mil. Kč

DN 300 (PP) 445 m x 9 259,-- Kč/m  - 				0,805 mil. Kč

- napojovací body (gravitační)

DN 150 (PP) - 606 m x 5.902,-- Kč/m  - 				3,576 mil. Kč

✓ čerpací stanice splaškových vod (ČS)

Q = 4,5 l/s  - 								1,638 mil. Kč

✓ výtlačný řad z ČS

DN 80 (PE)  - 373 m x 4.524,-- Kč/m – 				1,687 mil. Kč

✓ tlaková kanalizace

DN 80 (PE) - 92 m x 4 524,-- Kč/m – 				0,416 mil. Kč

- připojovací body tlak. kanalizace

DN 40, 50 (PE) - 84 m x 3.680,-- Kč/m  - 				0,390 mil. Kč

✓ domovní čerpací stanice (DČS)

DČS 4 ks - 4 x 38.500,-- Kč/ks – 					0,154 mil. Kč

- Celkové pořizovací náklady  - 					29,536 mil. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Stav | od (měsíc/rok) | do (měsíc/rok) |
| --- | --- | --- |
| Příprava | provedeno | provedeno |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | provedeno | říjen 21 |
| Vydání stavebního povolení | vydáno | květen 22 |
| Veřejná zakázka (pro fyzickou realizaci stavby) | provedeno | březen 22 |
| fyzická realizace stavby | červenec 23 | srpen 25 |