CZ021.3206.2114.0586  	  Střemy

0586.01 	  Střemy

identifikační číslo obce  15753

kód obce    15753

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce,  vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Koncept územního  plánu zpracovaný firmou AAAPI  z 02/03

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Střemy  (238 - 292 m n.m) leží v CHOPAV Severočeská křída a v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, kam zasahuje severním okrajem. Území patří do povodí Labe, kam je odvodňováno potokem Pšovka a jeho přítoky. Přímo v obci není vodoteč.

Celé území leží ve vnějším II PHO vodních zdrojů Řepínského dolu, v části území se vyskytuje I PHO. Zástavba je tvořena v nízkopodlažními rodinnými domy a zastavěné území doplňuje bydlení rekreační .

V obci je 436 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Střemy  je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je součástí celého systému "Skupinového vodovodu Mšeno".

Z ČS Stříbrník, umístěné v prameništi Stříbrník, je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 do vdj.Romanov 2×400 m3 (395,28/391,28 m n.m.). Z vdj.Romanov je veden gravitační přívodný řad DN 300 až DN 150 do vdj.Vrátno 300 m3 (339/336 m n.m.). Tento přivaděč se v obci Mšeno větví - řadem DN 150 je vedena voda gravitačně do vdj.Stránka 50 m3 (338/335 m n.m.) a řadem DN 150 do vdj.Nebužely 250 m3 (330,91/326,61 m n.m.). Vdj.Nebužely je dále pomocí řadu DN 80 propojen s vdj.Stránka. Z vdj.Nebužely 250 m3 (330,91/326,61 m n.m.) je zásobována gravitačně zásobním řadem DN 150 obec Nebužely. Na vodovodní síť Nebužel je napojen gravitační zásobní řad DN 100, který přivádí pitnou vodu do obce Střemy.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště - Záskalí. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Střemy nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou  odváděny do bezodtokových jímek a odpodní vody jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou  částečně odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 300 a DN 500 délky 2,5 km, částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

Vzhledem k tomu, že se tato obec nachází v CHOPAV Severočeská křída, v CHKO Kokořínsko, II PHO vodních zdrojů Řepínského dolu a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mělník.

Pro obec Střemy, m.č. Střemy je navržena výstavba kombinované splaškové kanalizace s výtlakem splaškových vod na stávající kanalizační systém obce Nebužely. Kapacita ČOV Nebužely bude po rekonstrukci 1200 EO, recipient je mokřad a dále voda odtéká udolní vodotečí do Pšovky.

V rámci obce je navržena výstavba gravitační kanalizace plast DN250-300 o délce cca 3,1 km a tlakové kanalizace PE d63-75 o délce cca 0,7 km včetně cca 20 ks domovních čerpacích stanic. Gravitační a tlaková kanalizace bude doplněna o 1 centrální čerpací stanicí a výtlaku d140 délky cca 2,4 km.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Kanalizační potrubí - tlakové

PE d63 cca 500 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*500*4055 = 1 622 tis. Kč

PE d75 cca 200 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*200*4263 = 682 tis. Kč

PE dl40 cca 2400 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu=0,8*2400*5902= 11 332 tis. Kč

Kanalizační potrubí - gravitační

PVC DN250 cca 2300 m zpevněná plocha

C= k*tp*Cmu = 0,8*2300*8338 = 15 342 tis. Kč

PVC DN300 cca 800 m  zpevněná plocha

C= k*tp*Cmu=0,8*800*9295 = 5 949 tis. Kč

Centrální čerpací stanice

Centrální čerpací stanice, do 10 l/s, 1 ks

C= k*Cu = 0,8*551000 = 441 tis. Kč

Domovní tlakové čemací stanice

Domovní čerpací tlakové stanice, cca 20 ks

C= k*Cu = 0,8*20*48000= 768 tis. Kč

Výsledná cena: 36 136 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Název etapy:

Projektová příprava 03/2022 – 03/2024

Realizace akce (stavební část stavby) 09/2024 – 09/2026