CZ021.3206.2114.0565  	    Chorušice

0565.04 	  	  Zahájí

identifikační číslo obce  05276

kód obce    05274

Změna 2006 je zapsána zeleně

Změna 2016 je zapsána červeně

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Územní plán obce

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Žádost č.j. 63/04 ze dne 13.5.2004

- Doplnění žádosti  č.j. 23/2006 ze dne 23.1.2006

- Doplnění žádosti  č.j. 240/06 ze dne 21.7.2006

- Doplnění žádosti  č.j. 273/06 ze dne 31.8.2006

- Doplnění žádosti  ze dne 23.10.2006

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 24.6. 2016

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Zahájí (260-294  m n.m.) leží východně od Mělníka, spadá do CHOPAV Severočeská křída a nachází se v bezprostřední blízkosti CHKO Kokořínsko. Místní část leží na rozvodnici mezi Pšovkou a Košáteckým potokem. Oblast leží v ochranném pásmu vodního zdroje Řepínský důl. Území je z hlediska vodohospodářského nevýznamné, nenachází se v něm ani prameny ani toky místního významu, je zde pouze jeden rybník. Zahájí je ulicová vesnice, jejíž charakter je vesnický s převážně menšími usedlostmi.  Místní část slouží i k rekreační funkci.

V obci je 42 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Zahájí je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody pro vodovod je místní prameniště Zahájí s kapacitou 1,0 l/s. Z čerpací stanice, umístěné v prameništi, je voda čerpána do vdj. Zahájí 50 m3 (295,5/293,5 m.n.m.). Z vdj.Zahájí je obec Zahájí zásobována gravitačně.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

V budoucnosti předpokládáme využití  prameniště Zahájí. Spotřebiště bude rozděleno do dvou tlakových pásem:

I.tl.pásmo (264 - 280 m n.m.) bude  zásobováno gravitačně z vdj. Zahájí 50 m3 (295,5/293,5 m.n.m.)

II.tl.pásmo (280 - 294 m n.m.) bude zásobováno z nově navrhované ATS Zahájí, která bude umístěna u vdj.Zahájí.

V případě problémů s kvalitou vody v prameništi bude místní část napojena na vodovodní síť obce Chorušice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Řepínský Důl, Mělnická Vrutice  a Mělnické Vtelno. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Stávající stav – beze změny

Provozovatelem vodovodů na území obce Chorušice jsou Středočeské vodárny a.s., majetek je ve  vlastnictví VKM a.s.

×××××

Návrh – beze změny

Nouzové zásobování vodou – beze změny

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Zahájí nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do místní rokle a následně do Košáteckého potoka.

×××××

Vzhledem k tomu, že se tato místní část nachází v CHOPAV Česká křída a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této místní části, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Mělnické Vtelno.

Stávající stav – doplňuje se :

Dle vyjádření provozovatele ČOV Mělnické Vtelno, na kterou měly být dle návrhu PRVKÚK vyváženy splašky ze žump v obci Chorušice, nebude na čistírně v blízkém výhledu dostatečná kapacita pro likvidaci většího množství dovážených splaškových vod.

Ve schválené urbanistické studii obce Chorušice (8/1999) je v místní části Zahájí uvažováno se svozem splaškových vod z individuelních bezodtokých jímek na navrženou ČOV Chorušice.

×××××

Návrh – opravuje se, není změnou :

Splašky zachycené v bezodtokých jímkách v místní části Zahájí budou ke zneškodnění vyváženy na navrženou ČOV Chorušice.

Místní část Zahájí nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a domovních ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací  do rokle a následně do Košáteckého potoka.Na dešťové kanalizaci bude vybudována retenční nádrž , která umožní využití dešťové vody pro účely závlah veřejných ploch.

xxxxx

Vzhledem k tomu, že se místní nachází v CHOPAV Česká křída  a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím k velikosti místní části , není investičně a provozně výhodné budovat ČOV a kanalizační síť.

Proto bude vybudován řízený decentrální systém čištění odpadních vod v domovních ČOV s akumulačními nádržemi. Vyčištěná odpadní voda bude využívána jako závlaha v kombinaci s dočasným vsakováním mimo vegetační období.

Pro obec Chorušice, m.č. Zahájí je navržena výstavba kombinované splaškové kanalizace s výtlakem splaškových vod na stávající kanalizační systém obce Mělnické Vtelno. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Mělnické Vtelno. Kapacita ČOV po rekonstrukci bude 2240 EO, recipientem je bezejmenná vodoteč směřující do Košáteckého potoka.

V rámci obce je navržena výstavba gravitační kanalizace plast DN250-300 o délce cca 0,7 km. Gravitační kanalizace bude doplněna o 1 centrální čerpací stanici a výtlak d110 o délce cca 1,8 km. Výtlak z m.č. Zahájí je napojen na výtlak z m.č. Chorušice do Mělnického Vtelna.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Kanalizační potrubí – tlakové

PE dl 10 cca 1800 m zpevněná plocha

C = k*tp* Cmu = 0,8*1800*4872 = 7 016 tis. Kč

Kanalizační potrubí - gravitační

PVC DN250 cca 50 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu= 0,8*50*8338 = 334 tis. Kč

PVC DN300 cca 650 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*650*9295 = 4 833 tis. Kč

Centrální čerpací stanice

Centrální čerpací stanice, do 5 l/s, 1 ks

C = k*Cu = 0,8*435000 = 348 tis. Kč

Výsledná cena: 12 531 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Název etapy:

Projektová příprava 03/2022 – 03/2024

Realizace akce (stavební část stavby) 09/2024 – 09/2026