CZ 021.3209.2103.0151 	Vodochody

.0151.01 	Vodochody

identifikační číslo obce  18436

kód obce    18436

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Žádost obce o změně PRVKUK z 27.1.2022..

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Vodochody (220 - 278 m n.m.) leží severně od hl.m. Prahy (západně od

Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi). Recipientem je Máslovický potok. Jedná se o obec

s 28 objekty rekreačního bydlení. Zástavba téměř navazuje na zástavbu místní části Hoštice,

je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. V obci je požární nádrž.

V obci je 722 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Vodochody je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu

systému KSKM. Z řadu KSKM DN 1000/800, který přivádí vodu gravitačně z vdj.Hostín 2×

2800 + 2×6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.) do vdj.Dolany 2×5000 m3 (247,4/242,4 m n.m.) je v

současné době veden gravitační zásobní řad DN 400 do vdj.Postřižín 2×650 m3

(243,5/238,8 m n.m.). Z ČS Postřižín, umístěné u vdj.Postřižín, je voda čerpána výtlačným

řadem DN 300 do vdj.Odolena Voda 2×1500 m3 (282,2/277,5 m n.m.). Pomocí

ČS Odolena Voda, umístěné u vdj.Odolena Voda, je voda čerpána výtlačným řadem

DN 200/300 podél dálnice D8 do věžového vdj.hor.tlak.pásmo Zdiby 300 m3

(329,0/323,6 m n.m.). Na tento výtlačný řad je v místě, kde se mění profil DN 200 na

DN 300, napojen stávající zásobní řad DN 150 do Hoštic, Vodochod a Máslovic.

Z vodovodní sítě Hoštic je voda gravitačně přiváděna do I. tlakového pásma obce

vodochody. II. tlakové pásmo je zásobeno gravitačně z vodojemu Máslovice 30 m3 (295/290

m n.m.).

Délka vodovodní sítě DN 80 – 110 z lPE ve Vodochodech je 3,5 km. Existující

vodovod umožňuje napojení všech obyvatel obce.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Pro posílení kapacity přivaděče z obce Odolena Voda pro Klecany a Zdiby je navržen

okružní vodovodní řad z čerpací stanice Odolena Voda směrem k Panenským Břežanům až

po přechod pod dálnicí délky 2,75 km z PVC DN 200. Stávající řad DN 200 bude tímto

zdvojen.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství

maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude

doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou

potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení

užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Vodochody nemá má vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách (70%) a vyváženy na ČOV

v Klíčanech, jsou předčišťovány v septicích (28%) a čištěny v domovních mikročistírnách

(2%) a vypouštěny do povrchových vod. Kanalizační systém, společný pro obec

Vodochody a místní část Hoštice, má celkovou délku cca 6,25 km a je tvořen

z kameninových a PP trub DN300. Součástí sítě je i 1 ks čerpací stanice odpadních

vod s výtlakem z PE DN80, dl. cca 0,15 km, do gravitačního systému. Kanalizace je

oddílná splašková. Splaškové odpadní vody jsou odváděny na centrální mechanickobiologickou ČOV s celkovou kapacitou 800 EO, 192 m3/den a kapacita BSK5 96 kg/den. Provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Vodochody.

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací DN 300 z betonových

trub délky 0,8 km a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

V obci Vodochody je uvažováno s výstavbou kanalizační sítě. S ohledem na členitost

území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizovaná systémem tlakové

kanalizace. Tlaková síť kanalizačního potrubí je větvená, do jednotlivých větví jsou napojeny

jednotlivé podružné sběrače, které začínají v tlakových čerpacích stanicích. Je uvažováno se

samostatnou čerpací stanicí pro každou nemovitost. Celková délka kanalizace je 3,8 km.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou jsou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický

stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou

na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude

čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení

písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno

na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků

na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek.

Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních

dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu

budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného

provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto

zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude

odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením.

Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Máslovického potoka.

Na navrhovanou čistírnu odpadních vod budou přiváděny odpadní vody z obce

Máslovice. Do kanalizační sítě obce Vodochody budou přiváděny odpadní vody z místní

části Hoštice.

Změnou je návrh intenzifikace a rozšíření stávající ČOV Vodochody ze

současné kapacity 800 EO na cílovou kapacitu 1600 EO. Intenzifikace ČOV umožní

odkanalizování obce Máslovice do kanalizačního systému obce Vodochody a zároveň

další rozšíření kanalizační sítě obce Vodochody s napojením nových obyvatel. Pro nově navrhovanou kanalizaci obce Máslovice bude preferováno vybudování kanalizace oddílné.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

14000/2020-15132-1 ze dne 24. 9. 2020.

Kanalizace

ČOV intenzifikace o 800 EO

Měrný cenový ukazatel: Cmu = 15 487 Kč

EO = 800

Polohový koeficient: k = 0,80

Cena = 0,8 * 15,487 * 800 = 9 912 tis. Kč

Celkem stavba kanalizace: 9 912 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Rozšíření a intenzifikace ČOV Vodochody

Vypracování a schválení investičního záměru akce 08/2022 – 09/2022

Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace 10/2022 – 12/2022

Vypracování a schválení projektové dokumentace 01/2023 10/2023

Vydání stavebního povolení 10/2023 – 12/2023

Zadání akce (stavební části stavby) 03/2024 – 06/2024

Realizace akce (stavební části stavby) 07/2024 – 10/2024