CZ021.3206.2114.0564  	  Hostín

0564.01 	  Hostín

identifikační číslo obce  01718

kód obce    01718

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Odkanalizování a čištění odpadních vod - DUR

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Hostín (240 - 282 m n.m.) leží východně od Mělníka v povodí říčky Pšovky a Košáteckého potoka a patří do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod – CHOPAV Severočeská křída. Recipientem je bezejmenná vodoteč. Dominantou území je lesní masiv Řepínského dolu a vodojemy na vrcholu Hostinné, který tvoří severní část řešeného území. Jde o údolí levobřežního přítoku Pšovky s množstvím vrtů pro odběr pitné vody. Obec leží ve II.a  ochranném pásmu vodních zdrojů. V obci je požární nádrž. Zástavba obce je tvořena typickými venkovskými usedlostmi a domky a je zde 40 objektů určených k individuální rekreaci.

V obci je  323 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Hostín je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem je prameniště Mělnická Vrutice a Řepínský Důl, odkud je voda čerpána do vdj.Mělnická Vrutice. Pomocí ČS Mělnická Vrutice je voda dopravována do vdj.Hostín 2 × 2800 + 2×6000 m3 (286,7/283,7 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem pro vodovod KSKM. Z ČS Hostín, umístěné u vdj.Hostín, je voda čerpána do věžového vdj.Hostín 50 m3 (298,70/295,75 m n.m.). Z věžového vdj.Hostín je obec Hostín zásobena gravitačně. Vodovodní řady jsou litinové, některé ještě z roku 1932, v novějších úsecích z PVC.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Řepínský Důl, Mělnická Vrutice  a Mělnické Vtelno. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

# Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Hostín jsou splaškové odpadní vody zachycovány v žumpách, jímkách a septicích, odkud jsou v některých případech vypouštěny  buď přepadem nebo přímo do dešťové kanalizace.

Dešťová kanalizace vede v hlavních komunikacích obce pod zpevněným povrchem a je její vyústění je  na konci obce v mokřadu. Jedná se o dvě samostatné větve dešťové kanalizace.

×××××

V obci Hostín je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 5,2 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad  DN 80 v celkové délce 0,1 km.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Navržena je mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací.

Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do bezejmenné vodoteče.

Pro obec Hostin je navržena výstavba tlakové splaškové kanalizace, která bude pomoct pneumatické čerpací stanice a výtlaku odvádět splaškové vody na stávající kanalizační systém obce Mělnická Vrutice. Splaškové vody budou následně čištěny na ČOV Mělník. Stávající kapacita ČOV Mělník je 23 900 EO, recipient Labe.

V rámci obce je navržena výstavba tlakové kanalizace PE d63-dl25 s celkovou délkou cca 5,0 km a cca 150 ks domovními čerpacími stanicemi. Tlaková kanalizace bude přes uklidňovací gravitační stoku PVC DN250 o délce cca 0,2 km odvádět splaškové vody do centrální pneumatické čerpací stanice. Z pneumatické ČS je navržen výtlak PE dl25 o délce cca 2,3 km.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Kanalizační potrubí - tlakové

PE d63 cca 3000 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*3000*4055 = 9 732 tis. Kč

PE d75 cca 700 m  zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu= 0,8*700*4263 = 2 387 tis. Kč

PE d90 cca 190 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu=0,8*190*4524=688 tis. Kč

PE d 110 cca 420 m zpevněná plocha

C= k*tp*C=0,8*420*4872 = 1 637 tis. Kč

PE dl25 cca 2950 m zpevněná plocha

C= k*tp*Cmu = 0,8*2950*5133 = 12 114 tis. Kč

Kanalizační potrubí - gravitační

PVC DN250 cca 200 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*200*8338 = 1 335 tis. Kč

Centrální pneumatická čerpací stanice

Centrální pneumatická čerpací stanice, do 10 l/s

C= k*Cu = 0,8*551000 = 441 tis. Kč

Domovní tlakové čerpací stanice

Domovní čerpací tlakové stanice, cca 150 ks

C = k*Cu = 0,8*150*48000 = 5 760 tis. Kč

Výsledná cena: 34 094 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Název etapy:

Projektová příprava 06/2023 – 06/2025

Realizace akce (stavební části stavby) 01/2026-01/2028