CZ021.3206.2114.0571  	  Lhotka

0571.01 	  Lhotka

identifikační číslo obce  08132

kód obce    08132

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce a vodovodu

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Územní plán obce zpracovaný firmou Archika z O4/2003

- VKM – konzultace

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 6.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Lhotka (206 - 228 m n.m.) leží v CHOPAV Severočeská křída severovýchodně od města Mělník v povodí říčky Pšovky, která obcí protéká a je významným vodním tokem. Nejsevernější okraj katastru Lhotka  spadá do CHKO Kokořínsko. Území spadá do I.a IIa PHO místních zdrojů II. ochranného pásma vodního zdroje Mělnická Vrutice. Na předmětné území je několik rybníčků a velký rybník využívaný jako koupaliště a požární nádrž. Jedná se o typickou rekreační obec s původním charakterem  vesnické zástavby a dominantní zemědělské usedlosti. Je zde 55 objektů určených k individuální rekreaci.

V obci je 298 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Lhotka je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem je prameniště Lhotka s vydatností 15 l/s. Voda z prameniště je pomocí ATS Lhotka čerpána zásobním řadem DN 100 přímo do spotřebiště. Zásobní řad dále pokračuje do místní části Hleďsebe. Kvalita vody je výborná, upravuje se pouze dávkováním chlornanu sodného.

Vodovod je proveden z plastového potrubí DN 90 a 110, přípojky průměru DN 40.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Do systému je navrženo v budoucnu doplnit nový vdj.Lhotka 2×20 m3 (248/245 m n.m.). Stávající ATS Lhotka bude přeměněna na čerpací stanici, pomocí níž bude voda čerpána novým přívodným řadem DN 60 do vdj.Lhotka. Z vdj.Lhotka pak budou obce Lhotka a Hleďsebe zásobovány gravitačně stávajícím zásobním řadem.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště - Záskalí. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Lhotka nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a odpodní vody jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny krátkými úseky dešťové kanalizace a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

Záměrem obce je výstavba čistírny odpadních vod a kombinovaného systému tlakové a gravitační kanalizace v délce cca 2,0 km.

×××××

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v PHO I. a II. stupně místních zdrojů, v CHOPAV Severočeská křída a v CHKO Kokořínsko, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na velikost této obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mělník.

Pro obec Lhotka, m.č. Lhotka je navržena výstavba tlakové splaškové kanalizace s napojením na stávající kanalizační systém obce Mělnická Vrutice s čištěním na ČOV Mělník. Stávající kapacita ČOV Mělník je 23 900 EO, recipient Labe.

V rámci obce je navržena výstavba tlakové kanalizace d63-d110 o celkové délce cca 4,8 km včetně cca 150 ks domovních čerpacích stanic. Tlaková kanalizace z m.č. Lhotka bude napojena na navrhovanou tlakovou kanalizaci m.č. Hleďsebe.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Kanalizační potrubí – tlakové

PE d63 cca 2400 m  zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu= 0,8*2400*4055 - 7 786 tis. Kč

PE d75 cca 300 m zpevněná plocha

C=k*tp*Cmu = 0,8*300*4263 = 1 023 tis. Kč

PE d90 cca 700 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu= 0,8*700*4524 = 2 533 tis. Kč

PE dl 10 cca 1400 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu=0,8* 1400*4872 - 5 457 tis. Kč

Domovní tlakové čerpací stanice

Domovní čerpací tlakové stanice, cca 150 ks

C = k*Cu = 0,8*150*48000 = 5 760 tis. Kč

Výsledná cena: 22 559 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Název etapy:

Projektová příprava 01/2023 – 01/2025

Realizace akce (stavební část stavby) 06/2025 – 06/2027