CZ021.3203.2124.1078 	  Vraný

1078.01 	  Vraný

identifikační číslo obce  18556

kód obce    18556

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108.0324.01  Březová

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Vodohospodářské rozhodnutí pro obec Vraný, vydal okresní úřad Kladno, ŽP 434/97 Vod 2312 – Eb, vyřizuje Ing. Eberlová, provozní řád a situace ČOV Vraný, vypracoval Ing. Knotek; situace vodovodu, vypracoval Ing. Knotek

- Žádost městyse o změnu PRVKÚK z 29. 6. 2010

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 31.1.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec se nachází 11 km severně od obce Slaný v nadmořské výšce 268 - 310 m n.m. V obci protéká Vranský potok, do kterého se vlévá bezejmenná vodoteč.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. S rozvojem obce se nepočítá.

Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku.

Obec má významný rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v chalupách, které tvoří asi pětinu zástavby V obci je průmyslová i zemědělská výroba, přesto je zde nedostatek pracovních příležitostí.

V obci je  767 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je z více než 90 % zásobována pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody pro vodovod je vrt Studená Stráň (Agros Vraný). Voda je akumulována v zásobním vodojemu 2 × 50 m3 – vodojem za spotřebištěm. V obci je jednoduchá čerpací stanice (čerpadlo v šachtě). Vodovod byl vybudován v 80. a  90. letech 20. století. V obci nejsou využívány obecní studny. Kvalita vody ve vodovodu u některých vzorků neodpovídá Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb. v ukazateli dusičnany.

×××××

Vzhledem k dosavadní dobré funkci vodovodu nenavrhujeme ani do budoucna změnu systému zásobování pitnou vodou. V případě trvalého zhoršení kvality v ukazateli dusičnany navrhujeme úpravu vody komerčním zařízením.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Vzhledem ke kolísavé kvalitě a množství pitné vody ze stávajícího zdroje Studená Stráň je navrženo posílení zásobení městysu Vraný pitnou vodou ze stávajícího vrtu umístěného severozápadním směrem od obce Horní Kamenice. Voda z tohoto vrtu bude dopravena přívodním řadem do úpravny vody městysu Vraný. Přívodní řad bude napojen na stávající vodovodní přivaděč, který vede z vrtu do obce Lukov.

Orientační technické parametry:

- přívodní řad: PE, DN 125, délka cca 3,1 km

Kvůli zvýšení koncentrace železa v podzemní vodě je navržena optimalizace technologie úpravny podzemní vody. Vzhledem k znečištění vstupní surové vody se jeví jako nejslabší prvek úpravy sedimentace vznikající suspenze hydroxidu železitého. K tomuto účelu je navrhována nová sedimentážní nádrž s vestavěnými přepážkami a kónickým dnem, umožňujícím poměrně snadné odkalení této suspenze.

Vzhledem k technickému návrhu uvedené velikosti sedimentační nádrže a dalším úpravám je nezbytné rozšíření stavebního objektu stávající úpravny o nový objekt. Do nového objektu bude instalováno nové zařízení a částečně využíváno zařízení stávající.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

optimalizace technologie úpravny podzemní vody – 3,5 mil. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Tento investiční záměr je již stavebně povolený Vodoprávním úřadem Městského úřadu ve Slaném, č.j. MUSLANY/6533/2021/OŽP ze dne 29.12.2021, které nabylo právní moci dne 19.1.2022.

Realizace v roce 2022.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Vraný je vybudována jednotná kanalizační síť ze železobetonových a kameninových trub, na kterou je napojeno přibližně 50 % obyvatel.

Splaškové vody se likvidují na ocelové balené čistírně typu K, velikosti III, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 1985.

Mechanickou část ČOV tvoří štěrbinový lapač písku se zabudovanými ručními česlemi. Čistírnu tvoří biologický reaktor, rozdělený přepážkou na aktivaci a dosazovací část, vestavěný do jediné ocelové nádrže. Součástí reaktoru je provzdušňovací zařízení typu Kessener. K dočištění odpadních vod slouží stávající rybník vzdálený cca 900 m od čistírny odpadních vod. Likvidace zachycených čistírenských kalů se provádí v souladu s platnou legislativou.

Cca 35 % obyvatel zachycuje své odpadní vody v bezodtokých jímkách a odpadní vody jsou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Zbylých 15 % obyvatel vypouští odpadní vody po předčištění přímo do Močidelského potoka.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Název producenta odpadních vod - ZD Vraný

-produkované množství odpadních vod	15,2 m3/den

-znečištění BSK5	5,70 kg/den

-nerozpuštěné látky	5,23 kg/den

-CHSK	10,5 kg/den

-N-celk.	0,76 kg/den

-N-NH4 	0,49 kg/den

-P-celk.	0,19 kg/den

×××××

V obci je uvažováno s dostavbou jednotné kanalizační sítě z trub z PVC DN 300, DN 400 a DN 600 v celkové délce 3,2 km. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 délky 325 m.

V současnosti je zpracován projekt na úrovni územního rozhodnutí na dostavbu kanalizační sítě a rozšíření ČOV.

Je navržena rekonstrukce ČOV. Čistírna bude přestavěna na nízkozatěžovanou aktivaci s denitrifikací a nitrifikací. Pro aktivaci budou využity nádrže stávající balené čistírny. Nově bude dostavěna vertikální dosazovací nádrž.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě, která bude započata v roce 2005.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením rekonstrukce nejpozději do roku 2050.