CZ021.3204.2110.0453 	Radovesnice II

.0453.01	Radovesnice II

dentifikační číslo obce  13877

kód obce  13877

C Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

### Z021.3204.2110.0453.01	Radovesnice II

- PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Dotazník obce ze dne 13/10/2003.

- Telefonické konzultace s pracovníkem OÚ

- Situace se zákresem kanalizační sítě a umístěním ČOV

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 23.6.2022

- CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Radovesnice II (220 - 228 m n. m.) leží severovýchodně od města Kolín.

Jedná se o souvislou zástavbu rodinných domů v zahradách. Obcí protéká Radovesnický potok, do kterého ústí z pravé strany Ohařský potok. Ve východní části se nachází vodní nádrž a v jižní koupaliště. V obci je na jižním okraji, na konci zástavby, ještě jedna vodní nádrž. Zástavba se převážně rozkládá po obou březích Radovesnického potoka. Výrazný rozvoj obce se do budoucna nepředpokládá.

V obci je 473 trvale žijících obyvatel.

- VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Radovesnice II. není zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní a obecní studny, jejichž kvalita je vyhovující.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Ohaře. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Navrhovanou změnou je vybudování veřejného vodovodu včetně napojení na stávající vodovod v sousední obci Žiželice, kde dojde ke zkapacitnění vodovodu Žiželice (nové vod. potrubí PE 100 RC průměr 160 PN 16 délky 137,7 m). Napojení bude pomocí přivaděče, který bude napojen na stávající síť v obci Žiželice v ulici Prokopa. Dále je trasa přivaděče vedena po obecní komunikaci, kde bude příčně křížit dálnici D11. Za dálnicí je trasa přivaděče opět vedena po obecních komunikací ve správně sousední obce Žiželice a dále pak již obce Radovesnice II až k navržené ATS, která je umístěna 800 m od obce Radovesnice II severovýchodním směrem. ATS bude sloužit jako záložní pro případ nedostatečného tlaku pro protipožární účely. Z ATS budou rozvodné řady vedeny převážně po pozemcích obce Radovesnice II a část v komunikacích ve správě KSÚS Středočeského kraje. Z pohledu zásobení pitnou vodou není v obci dnes veřejný vodovod vybudován. Jediným zdrojem pitné vody jsou domovní studny, kde však v posledních letech není kvalita vody a rovněž vydatnost vody ve studnách dostačující a vyhovující. Obec musí daný špatný stav řešit, jelikož v letních měsících mají lidé problémy s vysycháním studen a následně je při zvýšení vydatnosti kvalita vody horší.

Obec Radovesnice II je tvořena dvěma místními částmi, a to dle katastrálního území část Radovesnice II a část Rozehnaly.

Zásobení pitnou vodou bude nově pro místní část Radovesnice II.

Změna pro m. č. Rozehnaly je beze změny. Za ATS stanicí bude na potrubí umístěn t-kus se šoupaty pro případné vyhledové rozšíření vodovodu do místní část Rozehnaly.

Délka nových řadů včetně přivaděče bude 7 033,4 m. Z toho bude přivaděč o délce 2 582 m a nové rozvodné řady budou o délce 4 451,4 m.

Napojovací řady k nemovitostem budou v délce 2 127,4 m v počtu 67 ks.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Přívodní vod. řad – zpevněná plocha – PE 100 RC průměr 160, PN 16  - 2,582 km -  12 348 157 Kč bez DPH

Rozvodný vod. řad – zpevněná plocha -  PE 100 RC průměr 90, PN 16 – 4,451 km – 15 902 532 Kč bez DPH

Napojovací vod. řad – zpevněná plocha – PE 100 RC průměr 32, PN 16 – 2,127 km – 6 265 291 Kč bez DPH

ATS stanice  - 3 645 748 Kč bez DPH

Celkem náklady – 38 161 728 Kč bez DPH

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

obec Radovesnice II bude fyzickou realizaci projektu provádět v roce 2023 a2024.

Výstavba je předpokládána v rámci 24 měsíců.

- Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Radovesnice II. je kompletně (kromě 10 –ti rekreantů) vybavena kanalizační sítí, je zaústěna do místní čistírny odpadních vod. Kanalizace a ČOV je ve správě firmy Ing. Jan Topol.

Obec je odkanalizována kombinovaným systémem jednotné kanalizace ( staršího data – severní část) a oddílné kanalizace. ( výstavba ukončena v roce 1995). Při výstavbě kanalizace byly použity železobetonové kanalizační trouby profilu DN 300 a DN 400 a plastové trouby DN150 - DN 300. Touto kanalizací o celkové délce 4,293 km jsou odpadní vody svedeny do čerpací stanice ČS3 (Q = 1,4 l/s, H = 50 m), odkud jsou přečerpávány do místní čistírny odpadních vod. Výtlačné potrubí o délce 0,091 km je vybudované z PE trub DN 90. Kanalizace a ČOV je ve správě firmy Ing. Jan Topol.

Součástí kanalizační sítě jsou ještě dvě čerpací stanice (ČS1 – Q = 1,4 l/s, H = 50 m a ČS3 – Q = 1,4 l/s, H = 50 m) a dva výtlačné řady z PE trub DN 90 o celkové délce 0,209 km. Celková délka kanalizační sítě obce Radovesnice II. je 4,593 km.

Pro čištění odpadních vod slouží mechanicko - biologická ČOV typu KOMBIBLOK s kapacitním průtokem Q= 60 m3/d a s celkovým znečištěním BSK5 = 30 kg/d.

Jedná se o aktivační čistírnu s přerušovanou činností, řešenou ve dvou linkách, které se v činnosti střídají. Provzdušňování je zajištěno jemnobublinnou aerací. Hrubé předčištění tvoří ručně stírané česle a lapák písku Takto předčištěné odpadní vody přitékají do aktivační nádrže fungující na principu reaktoru SBR ( s cyklickým opakováním čistícího procesu). Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do místní vodoteče. Přebytečný kal je uskladňován v zásobnících kalu, kde je současně průběžně zahušťován a stabilizován. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Splaškové vody od 10-ti rekreantů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy k likvidaci na místní ČOV.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti odpadních vod – firma Montex s.r.o. (nástavby užitkových vozidel – 80 zaměstnanců), Agro s.r.o. (zemědělská výroba – 20 zaměstnanců), firma Domstan (truhlářství – 15 zaměstnanců).

Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací ve správě obce a částečně ( ze severní části) jednotnou kanalizací do místní vodoteče. Dešťová kanalizace (délka 300 m, betonové trouby, profil DN 300) je podle informací obecního úřadu již nevyhovující.

×××××

Vzhledem k tomu, že je v současné době odkanalizovaná celá obec není třeba provádět dostavbu kanalizační sítě.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Do kanalizační sítě obce Radovesnice II budou přiváděny splaškové vody z obce Lipec.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období. Výhledově se neplánuje napojení žádné další obce či místní části.