CZ021.3204.2110.0468	Veltruby

.0468.02	Hradišťko I

identifikační číslo obce  04756

kód obce  17986

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

### CZ021.3204.2110.0468.02	Hradišťko I

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Dotazník/Prohlášení místní části ze dne 22/10/2003.

- Konzultace s pracovníky firmy VODOS a.s.

- Konzultace s pracovníkem OÚ.

- Telefonická konzultace s pracovníkem MÚ Kolín

- INVESTIČNÍ ZÁMĚR VODOVODU Z ROKU 2020 FIRMY VRV PRAHA, A.S.

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 11.4.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Hradišťko (192 - 200 m n.m). je místní částí obce Veltruby a leží severně od města Kolín. Jedná se o souvislou venkovskou zástavbu, rozkládající se podél místních komunikací.

Na jižním okraji Hradištka se nachází zatopená pískovna, kterou protéká Hluboký potok dělící se následně na dvě vodoteče. První vodoteč, Hluboký potok ústí nedaleko místní části do významného vodního toku, řeky Labe. Druhá, bezejmenná vodoteč, protéká v obci třemi vodními plochami.

Obec předpokládá zvýšení počtu obyvatel (důvodem budou nové pracovní příležitosti v Ovčárech - TPCA).

V obci je 460 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Oproti Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997 nedošlo k žádné změně v zásobování místní části Hradišťko pitnou vodou.

Místní část Hradišťko není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou soukromé zdroje a obecní studny. Kvalita vody v těchto studních nevyhovuje pro zvýšený obsah manganu, specifických organických látek a výskyt radioaktivity. Množství vody je dostačující.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

×××××

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Ohaře. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Na základě Investičního záměru zpracovaného v dubnu 2020 firmou VRV Praha, a.s. je plánováno zajištění pitné vody novým vodovodem, který se napojí na řad pro Obec Velký Osek a přes vyrovnávací vodojem o objemu 240m3 bude zásobovat obě místní části Obce Veltruby. Technické parametry stavby : délka přiváděcího řadu
1 312m,  VDJ 240m3 výška 40m, délka hlavních řadů 12 659m.

Po dokončení vodovodu bude zásobování pitnou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady – 21 982,07 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby - do roku 2024.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Hradišťko I. nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Odpadní vody ze 126 domů trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na ČOV Ovčáry nebo ČOV Kolín. Zbylé odpadní vody jsou po vyčištění v domovních mikročistírnách vsakovány do terénu.

Odpadní vody od přechodných návštěvníků jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na ČOV Ovčáry nebo ČOV Kolín.

Východně od místní části, v komunikaci spojující Velký Osek a Kolín byla vybudována tlaková kanalizace z plastových trub DN 200 v délce 2,484 km. Tlaková kanalizace přivádí splaškové vody na ČOV Kolín. Na tuto kanalizaci bude v budoucnosti napojena kanalizační síť místní části Hradišťko I.

Obec Veltruby, místní část Hradišťko I. má v současnosti vybudovaný systém podtlakové kanalizace pro veřejnou potřebu.

Na tuto kanalizaci je napojeno 92% trvale bydlících obyvatel.

Podtlaková kanalizace v celkové délce 14,422  km je vybudována z PVC trub profilu DN 160 - DN 90. Odpadní vody jsou přiváděny do tlakové kanalizace místní části Hradišťko a dále odváděny přímo na ČOV Kolín.

Zbylé odpadní vody jsou po vyčištění v domovních mikročistírnách využívány pro postřik pozemků majitelů mikročistíren. Odpadní vody od rekreantů jsou odkanalizovány stejně jako u trvale bydlících.

Odpadní vody ze 180 domů trvale bydlících obyvatel jsou odkanalizovány podtlakovou kanalizací a výtlačným řadem se splašky dopravují k likvidaci na ČOV Kolín. Zbylé odpadní vody jsou po vyčištění v domovních mikročistírnách vsakovány do terénu.

Odpadní vody od přechodných návštěvníků jsou likvidovány stejně jako od trvale bydlících.

Dešťové vody jsou z  části odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

Místní část má zpracovanou studii na výstavbu tlakové kanalizace.

×××××

V  místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se Hradišťko rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 4,204 km bude vybudována z plastového potrubí profilů DN 50 až DN 100. Tato kanalizace bude zaústěna do stávající tlakové kanalizace, kterou budou splaškové vody přiváděny na ČOV Kolín.

Do kanalizační sítě místní části Hradišťko budou přiváděny tlakovou kanalizací splaškové vody z obce Veltruby, kam již byly přivedeny splaškové vody z obce Velký Osek .

Odpadní vody od přechodných návštěvníků budou zachycovány v bezodtokových jímkách a odtud vyváženy k likvidaci na ČOV Kolín.

Vzhledem k tomu, že stávající splašková kanalizace byla vybudovaná nedávno, není třeba provádět její rekonstrukci.