CZ021.3205.2112.0507		Kácov

.0507.01		Kácov

identifikační číslo obce  06163

kód obce  06163

Změna 2008 je zapsána červeně.

Změna 2012 je zapsána růžově.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Koncepce hromadného zásobování okresu Kutná Hora pitnou vodou, zpracovala projekční kancelář VaK v 01.1992

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Situace „Kácov kanalizace“, D Plus, únor 1998

- PRVKÚK 2004

- Žádost městyse Kácov, podaná v zastoupení a.s.VRV dne 30.6.2008

- Žádost o změnu PRVKUK z 8. 8. 2011

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 25.8.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Kácov (316 - 358 m n.m.) leží cca 6 km severozápadně od města Zruč nad Sázavou. Obec leží na levém břehu řeky Sázavy, která slouží jako zdroj požární vody. Městys Kácov, včetně místních částí měl k 1.1.2007 875 obyvatel.

V obci je 650 trvale žijících obyvatel a 240 přechodně žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Kácov je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je kolísavá, kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000. Vyhláška je překročena v obsahu NO3 a bakteriologického znečištění. Kvalita vody ve veřejných studních neodpovídá ani kvalitě užitkové vody.

V obci se připravuje výstavba vodovodu. Byl nalezen zdroj, který je tvořen z 6 vrtů o hloubce 10 - 20 m, s vydatností 3 l/s, s možností dalšího posílení. Je vypracováno zadání stavby, kde je navržena úpravna vody, dále pak čerpání vody do vodojemu a odtud zásobování obce gravitačně.

Městys Kácov má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu.

Vodovod Kácov je zásobován nakupovanou vodou od VaK Havlíčkův Brod, na základě Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Smluvní množství předávané vody je 250 tis. m3/rok. Skutečné množství převzaté vody je cca 230 tis. m3/rok.

×××××

Změnou je výstavba skupinového vodovodu mezi Kácovem a Ratajemi nad Sázavou, na  který budou  napojeny obce včetně místních částí, severně a severozápadně od Kácova. Městys Kácov je zásoben vodou z vodovodní sítě města Zruč nad Sázavou (napojení na  SV Zruč nad Sázavou – Kácov), která je připojena na  systém vodní nádrže Švihov (Želivka). Na systém Skupinového vodovodu Kácov - Zbizuby - Podveky - Rataje nad Sázavou (dále SV Kácov) budou napojeny mimo m. č. Kácova (Zderadiny a Zderadinky) obec Zbizuby (vč. Koblasko, Vestec, Hroznice, Makolusky, Vlková, Vranice), obec Podveky (vč. Ježovice, Útěchvosty, Zalíbená). Tento SV Kácov bude zakončen napojením na kapacitně nedostatečný vodní  zdroj stávajícího vodovodu   Rataje nad Sázavou.

Nově navrženo vybudování přivaděče  DN 125, DN 90 v délce 7 593 m. Dojde k vybudování zemního vodojemu o kapacitě 150 m3. Dále dojde k rozšíření rozvodného řadu o 540 m (DN 63-75).

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady budou ve výši 42,600 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v letech 2024 -2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Jižní část města Kácov má vybudovaný systém splaškové kanalizace v délce 2 339 m z trub PVC - DN 300 a 400, na kterou je napojena zhruba polovina obyvatel. Splaškové vody jsou odváděny touto kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod. Délka kanalizační sítě je cca 1855 m. Některé rodinné domky zachycují odpadní vody v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na zemědělské pozemky nebo na čistírnu odpadních vod.

Čistírna odpadních vod se skládá ze dvou BČ 90E paralelně zapojených. Čistírnu tvoří kompaktní nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé funkčně - technologické a pomocné prostory. První část je tvořena suchou jímkou s mělničem organických nečistot. Druhou část tvoří aktivační prostor, ve kterém je umístěn provzdušňovací hřebenový buben. Třetí část tvoří dosazovací prostor tvořený dvěma nádržemi (jedna v současnosti slouží jako kalojem) s regulovatelným nátokem v rozdělovacím objektu a čtvrtou část tvoří uskladňovací prostor pro kal. Vyprodukovaný kal je po vysušení a po vylisování odvážen na zemědělské pozemky.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě producenti většího množství odpadních vod BOHEMIALEN s.r.o., LESY a.s. a STAK KÁCOV.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400 a DN 500 a z části systémem příkopů, struh a propustků do řeky Sázavy.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400 a DN 500 a z části systémem příkopů, struh a propustků do řeky Sázavy.

×××××

Systém odkanalizování se v budoucnu nebude měnit. Počítá s dostavbou dalších kanalizačních řadů z trub PVC DN 300 v délce 2 008 m, tak aby byla odkanalizována celá obec. Součástí kanalizace bude i čerpací stanice a výtlačný řad PE 80 v délce 204 m. Pokud stávající čistírna nebude kapacitně postačovat, navrhujeme osazení třetí paraelní linky.

Změnou je změna technického řešení. Změna se dotýká likvidace odpadních vod, kanalizačního systému jen okrajově. Je navrženo ponechat stávající ČOV pro čištění odpadních vod z pivovaru a vybudovat novou komunální ČOV pro 1800 EO. Odpadní vody budou převedeny nově navrženou stokou.   Navrhuje se mechanicko – biologická ČOV Technologická skladba ČOV:

- mechanické předčištění

- biologické aktivační čištění  s denitrifikací a nitrifikací

- chemické srážení fosforu

- separace v dosazovacích nádržích

- aerobní stabilizace kalu

- měrný objekt

Orientační parametry návrhu:

Kanalizace: Kanalizační stoka DN 400 –cca 1,5 km,  ČOV pro 1800 EO

Změnou je návrh na intenzifikaci stávající ČOV z 2x670 EO na kapacitu 1500 EO. Úprava stávající ČOV zahrnuje především:

- stávající dvě podzemní nádrže umístěné paralelně v jednom sdruženém objektu budou využity pro vytvoření nových nádrží – uskladňovací nádrže na kal a nádrže denitrifikace

- ČOV bude rozšířena o přístavbu s podzemními a nadzemní částí navazující na stávající objekt, ve které budou umístěny nádrže nitrifikace a dvě dosazovací kruhové nádrže vsazené do nádrží nitrifikace, dále zde bude umístěna nádrž svozové jímky, rozdělovací šachta a měření

Orientační parametry nárhu:

- intenzifikace ČOV z 2x670 EO na 1500 EO