Nadobecní systém vodovodu SVBS skupinový vodovod Benešov – Sedlčany

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Návrh změny PRVKUK Nadobecní systém vodovodu SVBS Benešov – Sedlčany, Benešovská část (VRV, a. s.)

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 28. 6. 2010

- Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, komplexní posouzení přivaděče; 08/2018, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

- Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, komplexní posouzení přivaděče, aktualizace 2020; 07/2020, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

- Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, komplexní posouzení přivaděče, aktualizace 2020 - doplnění; 06/2021, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

- Žádost VRV ze 17.10.2022

CHARAKTERISTIKA Regionu

Skupinový vodovod SVBS Benešov Sedlčany a jeho řešená Benešovská část se nachází cca 29 km jihovýchodně od hlavního města Prahy. Zájmová oblast je součástí Středočeské pahorkatiny. Jedná se o velmi členitý terén s četnými drobnými potoky. Nadmořská výška terénu se v trase přivaděče pohybuje od cca 270 m (v údolí Sázavy mezi Čtyřkoly a Lštění) do cca 405 m n.m. (v prostoru VDJ Šiberna Benešov).

- Hydrologicky leží oblast v povodí řeky Vltavy, resp. Sázavy. Přivaděč přechází významné Sázavu a Benešovský potok, dále pak několik drobných potoků Zaječický, Borka, Čerčanský, Medunský, Žíňanský, Muřetín a Baba.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Pitná voda je do Benešovského přivaděče odebírána z VSSČ (Želivka) v odběrném místě Javorník. Zahájení výstavby v roce 1972, součástí výstavby VDJ Šiberna a AT stanice Č.Vršky, dokončeno 1976. V roce 2014 započala rekonstrukce celého systému a dokončena byla v roce 2016. Voda gravitačně teče na jih potrubím DN 500, délky 1,708 km do VDJ Dub 2×180 m3 (340,70/335,70 m.n.m.) Vodojem slouží hlavně jako rozdělovací komora. Voda se rozděluje do dvou potrubí. Prvním gravitačním ocelovým potrubím DN 160 teče voda do vodojemu pro obce Senohraby a Mirošovice. Druhým ocelovým potrubím, DN 500, délky 0,93 km teče voda gravitačně přes šachtu Š6. Na trase je jedna odbočka do obce Javorník a navrženo je připojení obce Lštění. Veškeré odběry z Benešovského řadu jsou na vzdušnících nebo kalnících DN 200 v armaturních šachtách. Z šachty Š6:

- je odbočka na VDJ Exon 2×18 m3,

- teče voda gravitačně ocelovým potrubím DN 500 do šachty Š7 odkud odebírá vodu obec Čtyřkoly. Ze šachty teče voda gravitačně ocelovým potrubím DN 400, délky 4,17 km do shybky pod řekou Sázavou. Na trase před shybkou jsou dva odběry do chat u železniční stanice. V současné době je na shybce porucha, která není přesně zjištěna, ale zatím nevyžaduje omezený provoz.

Za shybkou je šachta, kde je odebírána voda gravitačně ocelovým potrubím DN 200, délky do VDJ Čerčany 2×500 m3 (327,50/323,0 m.n.m.).

Od šachty teče voda gravitačně ocelovým potrubím DN 400 do ČS+VDJ Podmračí (objekt je umístěn na přivaděči) :

- V čerpací stanici jsou s výkonem Q = 90 m3/hod., H = 134,4 m. V provozu jsou pouze tři čerpadla a jedno je rezervní. Rezervní čerpadlo z důvodu stáří řadu nesmí být pouštěno. ČS uvedena do provozu v roce 1976.,

- VDJ Podmračí (slouží jako přerušovací komora) je zemní 2×600 m3 (320,0/315,0 m.n.m.), hygienické zabezpečení chlorací do potrubí na přítoku na ČS. Uvedením do provozu 1976.

Z VDJ+ČS Mrač je voda čerpána třemi řady:

- PVC potrubím DN 220 do areálu firmy MARS,

- litinovým potrubím DN 80, DN 100, přes obec Mrač do VDJ Mrač 1×100 m3 (338,7/336,65 m.n.m). Vodojem je starý a dříve byl využíván na akumulaci čerpané jímané vody z prameniště, které dnes je mimo provoz, zdroj byl kontaminován. Zásobení bude rozšířeno o obce Poříčí nad Sázavou a Nespeky, vč. Městečka. Obcí Mrač bude procházet řad (DN 150) do stávajícího VDJ Poříčí n. Sáz. (240 m3). Z VDJ Poříčí, který bude rozšířen o 250 m3, bude zásobováno Poříčí n. Sáz., Nespeky a Městečko.

- Třetím ocelovým potrubím DN 400, délky 5,26 km teče voda do Š43 (Tužinka). V Š 43 je výtlačný řad rozdělen do dvou směrů:

  - litinové potrubí DN 100, délky 144 m je napojeno na původní zásobní litinové potrubí DN 150, délky 919 m z prameniště Tužinka do VDJ Č.Vršky 2×219 m3 (390,0/387,0 m.n.m). VDJ zásobuje první tlakové pásmo ve městě Benešov. VDJ slouží i jako ATS,

  - ocelové potrubí DN 400 vede přes město Benešov do VDJ Šiberna 2×2000 m3 s maximální hladinou 408,0 m.n.m., dnem 403,0 m.n.m. Vodojem zásobuje druhé tlakové pásmo ve městě Benešov.

Přivaděč část Javorník – Podmračí DN500 začíná ve štole Javorník napojením na přírubu odběrného potrubí ze štoly Želivka a končí napojením na přítokové potrubí nového vodojemu VDJ Podmračí II 2x2500 m3. Přivaděč je navržen v délce 6 191 m z materiálu tvárná litina PN16. Na trase přivaděče je v místní části Javorník odbočka do VDJ Dub DN250 v délce 449 m. Na tomto řadu je osazena armaturní šachta, ze které je vyveden samostatný rozváděcí řad pro obec Javorník a Čtyřkoly. Vodojem Dub 2x180 m3 slouží jako zásobní vodojem. Do VDJ Dub je přivedeno potrubí DN250 z gravitačního řadu Javorník – VDJ Podmračí II. Z VDJ Dub zůstanou zachovány odběry pro Javorník a Čtyřkoly a odběry přes výtlačný řad do VDJ Peleška pro obce Senohraby a Mirošovice.

Za obcí Čtyřkoly přiváděcí řad kříží vodní tok Sázava. Ta je křížena dvojitou shybkou 2xDN500 s uzavíracím objektem na levém břehu. Za shybkou je pro obec Lštění zřízena odbočka DN150 u železničního přejezdu. V obci Čerčany je zřízena odbočka pro VDJ Čerčany 2×500 m3 (327,50/323,0 m.n.m.). Z Čerčan veden řad polními cestami a nezpevněným terénem, kde je na konci gravitační části přivaděče DN500 napojen na VDJ Podmračí II 2x2500m3.

VDJ Podmračí II je zemní dvoukomorový vodojem. Objemově se vodojem doplňuje se zemním vodojemem VDJ Podmračí 2x600 m3 (320,0/315,0 m.n.m.). VDJ Podmračí II je se stávajícím VDJ Podmračí propojen přivaděčem DN500 v délce 342 m. Čerpací stanice Podmračí je součásti objektu VDJ Podmračí ve které je sestava čerpadel 6+1 Q=243 l/s, H=125 m. Z VDJ+ČS Mrač je voda čerpána třemi řady. První je PVC potrubím DN 220 do areálu firmy MARS. Druhý řad je litinové potrubí DN 80, DN 100, přes obec Mrač do VDJ Mrač 1×100 m3 (338,7/336,65 m.n.m). Zásobení bude rozšířeno o obce Poříčí nad Sázavou. Obcí Mrač bude procházet řad (DN 150) do stávajícího VDJ Poříčí n. Sáz. (240 m3). Z VDJ Poříčí, který bude rozšířen o 250 m3, bude zásobováno Poříčí n. Sáz. Třetí řad je výtlak do VDJ Šiberna.

Výtlačný řad ČS+VDJ Podmračí – VDJ Šiberna DN500 začíná v čerpací stanici Podmračí napojením na technologický rozvod čerpací stanice a končí napojením na přítokové potrubí v objektu VDJ Šiberna 2x2000 m3. Výtlačný řad je vybudován v délce 8 837 m z materiálu tvárná litina z toho je 284 z oceli. Na trase přivaděče je odbočka do VDJ Č.Vršky. Odbočka je v dimenzi DN150 a je napojena do odbočné šachty. Odtud teče voda litinovým potrubím DN 100, délky 144 m, které je napojeno na původní zásobní litinové potrubí DN 150, délky 919 m z prameniště Tužinka do VDJ Č.Vršky 2×219 m3 (390,0/387,0 m.n.m). VDJ zásobuje první tlakové pásmo ve městě Benešov. VDJ slouží i jako ATS. Od odbočné šachty pokračuje výtlačný řad DN500 přes město Benešov až do VDJ Šiberna 3 x 2000 m3 (408/403 m n. m.). VDJ Šiberna je rozdělen na původní část (2 x 2000 m3) a novou část 1 x 2000 m3 s čerpací stanicí Q = 55 l/s, která čerpá vodu dále do Sedlčan. Nová komora je napojena přes armaturní šachtu umístěnoku na výtlačném řadu DN500.

Vodovodní přivaděč: 			TLT DN500  	6191+342+8837 = 15 370 m

Vodovodní přivaděč: 			PE DN250   	449 m

Vodovodní přivaděč: 			PE DN150   	876+109+33 = 1 018 m

Odpadní potrubí z VDJ:			PP DN500  	414+79 = 493 m

Přípojka NN pro VDJ Podmračí II:		359 m

VDJ Podmračí II:				2x2500 m3

ČS Podmračí:				Q=243 l/s, H=121 m

×××××

Navrhovaná změna představuje zřízení nového odběrného místa pro obce Pyšely, Nespeky a pravobřežní část obce Čerčany. Odbočení z přiváděcího řadu je navrženo na pravém břehu Sázavy před shybkou přes řeku v obci Čtyřkoly. Za místem napojení je navržena vodoměrná šachta s měřením předané vody a uzavíracími armaturami. Z šachty dále vede řad PE D225 o délce 1533 m do nového VDJ Jericho 2 x 300 m3 (335/330 m n. m.). Z VDJ Jericho je dále voda čerpána čerpadly o parametrech Q = 15 l/s, H = 110 m výtlačným řadem PE D160 délky 2355 m do města Pyšely, kde je řad napojen na stávající vodovodní řad, který je ukončen ve stávajícím VDJ Pyšely (405/402 m n. m.). Před napojením nového výtlačného řadu na stávající je navržena armaturní šachta. V šachtě je navržena z výtlačného řadu odbočka pro obec Nespeky. Z šachty je směrem na obec Nespeky navržen přiváděcí řad PE D125 délky 1 196 m, který využívá v části své trasy stávající řad (úsek pod golfovým hřištěm). Celková délka řadu včetně stávajícího potrubí činí 2 613 m. Řad je ukončen v navrhovaném VDJ Nespeky 2 x 200 m3 (363/360 m n. m.).

Další navrhovanou změnou je zvětšení akumulací v celém systému, který je jednak vyvolán požadavkem na dostatečnou kapacitu akumulace na odstávku zdroje vody pro skupinový vodovod – tj. štolového přivaděče Želivka (72 hodin) a jednak nárustem počtu obyvatel a připojením nových obcí na vodovodní systém skupinového vodovodu.

Změny jsou počítány pro výhled k roku 2040. Jedná se o tyto změny a rozšíření stávajícího systému. Stávající vodojem Dub, který je plněn odbočkou z hlavního řadu Javorník – Podmračí bude rozšířen o dvě komory tj. 2 x 1500 m3, které budou realizovány na stejných hladinách jako stávající objekt 340,7/335,7 m n.m. Dále bude posílena přípojka NN do VDJ Dub z důvodu posílení čerpací stanice Q = 38 l/s, H = 5 m. Nové akumulace budou propojeny se stávající akumulaci trubním vedením o dimenzi 2 x DN250. Dále bude rekonstruován výtlačný řad z VDJ Dub na VDJ Peleška v dimenzi DN200 a délky cca 2,8 km. Součástí úprav na této větvi je rozšíření VDJ Peleška o 2 x 500 m3. Provozní hladiny nových akumulací jsou 413,45/410,15 m n.m. Ve VDJ Dub bude posílena stávající ČS na Q = 26 l/s, H = 101 m.

Na hlavním řadu dojde k rozšíření akumulací na konci řadu Javorník – Podmračí. Nové rozšíření akumulací VDJ Podmračí III bude umístěno vedle vodojemu Podmračí II. Nový vodojem Podmračí III bude fungovat na stejných hladinách jako stávající VDJ Podmračí II tj. 335,2/332/2 m n.m. velikost nových akumulací je navržena na 2 x 1800 m3.

Posledním navrženým objektem na úseku řadu Javorník – Podmračí je zrychlovací čerpací stanice Javorník, která je umístěna na přivaděči v Javorníku před odbočkou na VDJ Dub. Pro tento objekt bude zřízena nová přípojka NN. Objekt ZČS je navržen pro zajištění pokrytí zvýšené potřeby vody pro výhled r. 2040. Parametry ZČS Javorník jsou navrženy Q = 240 m, H = 15 m.

Na výtlačné části řadu z ČS Podmračí do VDJ Šiberna bude v místě stávající odbočky pro VDJ Č. Vršky v lokalitě Tužinka provedeno zkapacitnění řadu. Stávající řad dimenze DN125 bude v celé délce cca 1,7 km nahrazen řadem dimenze DN150. Toto opatření je navrženo z důvodu připojení přivaděče D3 na skupinový vodovod Benešov – Sedlčany.

Navrhovaná změna představuje výstavbu nového dostatečně kapacitního vodovodního přivaděče DN500 z odběrné štoly Javorník až do VDJ Šiberna v Benešově a dalších objektů pro akumulaci a čerpací stanici. Vodovodní přivaděč nahrazuje stávající přivaděč z oceli DN500/400, který je již ve špatném stavu zejména z důvodu působení vnitřní koroze. Návrh výstavby nového přivaděče byl zejména vyvolán výstavbou Sedlčanské části skupinového vodovodu a nárůstem počtu připojených obyvatel Benešovské části. Vodovod prochází přes obce Čtyřkoly, Javorník, Lštění, Čerčany, Mrač, Žíňánky a Benešov.

Benešovská část skupinového vodovodu je navržena ze dvou na sebe navazujících přivaděčů. První přivaděč začíná ve štole Javorník a končí ve VDJ Podmračí II. Druhý přivaděč začíná v ČS Podmračí a končí ve VDJ Šiberna. Po trase přivaděčů jsou odbočky do stávajících vodojemů, je navržen nový vodojem Podmračí II, stávající vodojem VDJ Dub bude technologicky upraven a čerpací stanice Podmračí bude osazena novou sestavou kapacitnějších čerpadel.

V současné době je firmou Athos-CO. s.r.o. připravovaná dokumentace pro stavební povolení na Sedlčanskou část SVBS Benešov – Sedlčany „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“. V rámci této stavby je navrženo doplnění vodojemu Šiberna o novou komoru 1x2000m3, ta bude doplněna o čerpací stanici 55 l/s. Komory stávajícího vodojemu a nové komory budou přímo propojeny potrubím. Celkový objem VDJ Šiberna bude 6000m3. Pro novou komoru bude zřízena odbočná šachta, která má být vybudována na stávajícím potrubí přivaděče DN400. Při výstavbě nového přivaděče Podmračí – Šiberna DN500 bude nutné odbočku pro novou komoru přepojit. VDJ Šiberna slouží jako zásobní objem pro město Benešov. Po doplnění o novou komoru s čerpací stanicí bude vodojem sloužit jako zásobní pro Benešov, ale i jako akumulace pro objem vody čerpaný do Sedlčanské části.

Veškeré návrhy na objektech vodovodu, které řeší připravená projektová dokumentace Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany – výstavba vodovodu, jsou investicí Zájmového sdružení obcí Přivaděč Javorník Benešov se sídlem v Benešově. Na provozu vodovodu v dotčených obcích nebude mít stavba vliv a z hlediska zásobení stávajících obyvatel bude stávající stav zachován. Problémy s dodávkou vody lze očekávat pouze během stavby. Po vybudování nových přivaděčů a ostatních objektů bude stávající ocelový přivaděč odpojen a jeho odpojené části budou zaslepeny.