CZ021.3210.2105.0227		Klínec

.0227.01		Klínec

identifikační číslo obce  06634

kód obce  06634

Změna 2011 je zapsána hnědě.

Změna 2014 je zapsána tmavě zeleně.

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

- Vodovodní páteřní řady pro region JV navazující na štolový přivaděč Želivka, studie zpracovaná Hydroprojektem CZ a.s. v 05/2003

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 28. 6. 2011

- Žádost obce Klínec z 17.6.2014

- Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 21. 4. 2020

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.7.2022.

Protože se zpracovateli „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ nepodařilo zajistit od zástupců této obce žádné informace o její stávající vodohospodářské infrastruktuře, byly pro popis současného stavu převzaty údaje z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha - západ, který byl zpracován v roce 1999.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Klínec leží severovýchodně od Mníšku pod Brdy. Jde o příměstskou rekreační rezidenční oblast jižně od Prahy.

Zástavba je soustředěná. Obec leží v nadmořské výšce 310 - 363 m n.m. Obcí protéká potok Korábka, který cca 1,5 km východně od obce ústí do Bojovského potoka jako jeho levostranný přítok. Bojovský potok je významným vodním tokem. V obci jsou dvě vodní nádrže. Obec náleží do povodí významného vodního toku Vltava. Obec spadá do ochranného pásma vodních zdrojů (OPVZ).

V obci je  900 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Klínec není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. Kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu vysokého obsahu dusičnanů, železa a bakteriologického znečistění.

Vodovod pro veřejnou potřebu v obci je z majetkových důvodů mimo provoz (umístění zdrojů na soukromém pozemku). Z tohoto vodovodu lze zásobovat jen malou část obce.

Zdrojem vodovodu jsou dvě studny s vydatností 0,22 l/s. U zdroje je umístěna AT stanice, ze které je voda dopravována přímo do sítě v obci.

Vyhláška MZd č. 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb.

Obec je zásobována veřejným vodovodem Klínec KS1 (zdroj vrtaná studna, vydatnost 0,7 l/s, akumulace 2x20m3, úpravna vody, ATS), na který je napojeno 331 obyvatel a jeho celková délka je 5,18 km, z čehož 3,18 km je ve vlastnictví obce, zbytek pak ve vlastnictví soukromých investorů. Kapacita stávajících akumulačních nádrží, ÚV ani vydatnost zdroje není dostatečná pro zajištění plynulých dodávek vody v období poruch a zvýšené potřeby. 37 obyvatel je napojených na vodovod S1 (kopaná studna + ATS) dlouhý 0,55 km

Obec je již z převážné části zásobována z veřejného vodovodu napojeného na přívodní řad Zbraslav Baně – Mníšek pod Brdy, který je součástí skupinového vodovodu Mníšeckého regionu resp. vodárenské soustavy Želivka. Voda do obce je přivedena přiváděcími řady 1 (HD-PE-SDR 11 De 160, délka 1661,6 m) a 1.1. (HD-PE-SDR11 De 110, délka 950,3 m). Přívodní řad je zaústěn do betonového dvoukomorového zemního akumulačního vodojemu Klínec o kapacitě 2 x 60 m3, vybudovaného v roce 2015. Ve vodojemu byla původné umístěna linka na úpravu vody z lokální vrtané studny KS1. Po přepojení vodovodu na skupinový vodovod Mníšecko v roce 2018 bylo využívání lokálního zdroje i linky úpravny vody ukončeno. Z vodojemu část vody odtéká do spotřebiště gravitačně a část vody je do sítě čerpána automatickou tlakovou stanicí o výkonu 8 l/s umístěnou v suterénu vodojemu. Vodovod je zásobován ve dvou samostatných tlakových pásmech, přičemž první pásmo tvoří horní část obce zásobovaná výtlačně čerpací stanicí. Druhé pásmo je gravitační tlakové pásmo níže položené části obce, zásobované gravitačně přímo z vodojemu. Až do začátku roku 2020 byl v obci ještě druhý menší samostatný vodovodní systém zásobující několik objektu z kopané studny S1 samostatnou automatickou tlakovou stanicí. Tento systém byl vybudováním nového propojovacího řadu A přepojen na centrální vodovodní systém a využívání studny a čerpací stanice bylo ukončeno. Na centrální vodovodní systém je v současné době napojeno cca 500 obyvatel. Celková délka rozvodné vodovodní sítě včetně nově vybudovaného řadu A činní cca 8,7 km. Část vodovodní sítě je ve vlastnictví soukromých investorů.

Zbytek obyvatel obce je ještě zásoben z individuálních zdrojů. Kvalita vody ve vodních zdrojích se vyznačuje často zvýšenými koncentracemi železa, případně manganu a zhoršenou mikrobiologickou kvalitou vody. Navíc v posledních letech dochází k poklesu vydatnosti individuálních vodních zdrojů.

×××××

Navrhujeme připojení obce Klínec na budoucí skupinový vodovod Mníšek.

Navrženým skupinovým vodovodem Mníšek bude zajištěno zásobování obce Všenory a Mníšeckého regionu pitnou vodou z pražského vodovodu. Zdrojem vody bude stávající vodojem Zbraslav – Baně 3×400 m3 (289,55/284,55 m n.m.). V areálu vodojemu je navržena čerpací stanice ( Q = 37,74 l/s ), kterou bude čerpána voda do stávajícího vdj.Jíloviště I. 150 m3 ( 406,07/402,15 m n.m. ) a nově navrženého vodojemu Jíloviště 1×400 m3 (406,07/402,15 m n.m.). Z vodojemů Jíloviště poteče voda gravitačně navrhovaným řadem DN 250 do čerpací stanice Líšnice. Na řadu je navržena odbočka do nově navrhovaného vdj. Klínec 230 m3 (370,20/368,00 m n.m.).

Spotřebiště bude rozděleno do dvou tlakových pásem:

I.tlakové pásmo (310 - 340 m n.m.) bude zásobeno gravitačně z vdj. Klínec 230 m3 (370,20/368,00 m n.m.)

II.tlakové pásmo (340 - 363 m n.m.) bude zásobeno gravitačně z navrhovaného řadu DN 250 ze stávajícího vdj. Jíloviště  I. 150 m3 ( 406,07/402,15 m n.m. ) a nově navrženého vodojemu Jíloviště 1×400 m3 (406,07/402,15 m n.m.)

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

V obci Klínec je navržena výstavba vodojemu a úpravny vody v místě stávajících zdrojů vody. Tím dojde k zajištění kvalitní pitné vody a plynulého zásobení při využití stávajících zdrojů pitné vody v obci.

Orientační technické parametry:

- vodojem: 100 m3

- úpravna vody: 2 l/s

Změnou je návrh na napojení obce na nově navrhovaný skupinový vodovod Mníšeckého regionu. Zdroj skupinového vodovodu je situován ve Zbraslavi u vodojemu Baně zásobeného z pražského systému se zdrojem Želivka. Zde je navržena čerpací stanice Baně (Q=70 l/s, H=120m), odkud je voda dopravována výtlačným řadem DN 300 do nově navrženého přerušovacího vodojemu Jíloviště (2x200 m3) na vrchu Cukrák. Nový vodojem Jíloviště je situován v lese v návaznosti na původní vodojem 1x150 m3. Z navrhovaného vodojemu Jíloviště poteče voda gravitací směrem k posilovací čerpací stanici Černolice (Q=65 l/s, H=55m), odkud je voda čerpána až do vodojemu Kovohutě. Objekt vodojemu Kovohutě je nyní mimo provoz a je navržena jeho rekonstrukce.
	Obce Klínec a Trnová budou na skupinový vodovod napojeny v obci Jíloviště společným přiváděcím řadem PE DN150 celkové délky 1929 m a obec Klínec pak samostatným přívodním potrubím PE DN100 délky 1095m. Dále je navržena výstavba vodojemu Klínec 2x60 m3 s přidruženou ATS (Q=8 l/s, H=30m) a vodovodní síť PE celkové délky cca 700 m.

Orientační parametry návrhu:

vodovodní potrubí PE DN150, dl. 1929 m (společný přivaděč s obcí Trnová)

vodovodní potrubí PE DN100, dl. 1316 m

vodovodní potrubí PE DN80, dl. 479 m

dvoukomorový vodojem 2x60m3

ATS (Q=8 l/s, H=30m)

V obci je navržena dostavba vodovodní sítě v obci do oblastí zásobovaných z nevyhovujících a kapacitně nedostatečných individuálních zdrojů. Kromě části již vybudovaného řadu A se jedná o řady:

A1 PE 100 DN 80 mm 81272 m

A3 PE 100 DN 80 mm 206 m

B PE 100 DN 80 mm 95 m

A2 PE 100 DN 80 mm 109,0 m

A3 PE 100 DN 80 mm 86 m

A3-1 PE 100 DN 80 mm 11 m

A3-2 PE 100 DN 80 mm 37m

Dále pro zlepšení hydraulických poměrů bude nezbytné provést zkapacitnění stávajícíh řadů C1 a C2 a A1 a A1-1 v následujícím rozsahu:

C1 PE 100 DN 80 mm 380 m

C2 PE 100 DN 80 mm 380,5 m

A1 PE 100 DN 100 mm 186,5 m

A1-1 PE 100 DN 80 mm 9,5 m

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Klínec má částečně vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě, dokončený v roce 2000. Splašková kanalizace byla vybudovaná z plastových trub DN 200 až DN 300 v délce 1,41 km. Součástí kanalizační sítě je čerpací stanice s výtlakem DN 60 v délce 74 m. Celková délka kanalizace je 1,484 km. Zákresy realizované kanalizační sítě nebyly zpracovateli „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ poskytnuty. Na kanalizaci je napojeno cca 40 % trvale bydlících obyvatel. Touto kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Klínec.

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 61,71 m3/den a BSK5 24 kg/den navrženou na 2x200 EO.

Mechanický stupeň zahrnuje jemné strojně stírané česle a čerpací jímku. Biologický stupeň je proveden ve dvoulinkovém uspořádání, tvořený provzdušňovanou aktivační nádrží s předřazenou denitrifikací a vertikální dosazovací nádrží. Technologie zahrnuje aerobní stabilizaci kalu.

Současná kanalizační síť je dlouhá 6,5 km, z čehož 4,5 km je ve vlastnictví obce a zhruba 2 km ve vlastnictví soukromých investorů. Je na ni napojeno 96% trvale žijících obyvatel. Stávající kapacita místní ČOV nevyhovuje potřebám obce.

V obci Klínec je vybudována veřejná kanalizační síť v celkové délce cca 7,9 km. Kanalizační síť je oddílná splašková a pokrývá převážnou část obce. Zbytek nemovitostí je vybaven jímkami odpadních vod. Na stokové síti jsou umístěny celkem 2 čerpací stanice. První se nachází v areálu ČOV a její popis je uveden v provozním řádu ČOV.

Druhá ČS se nachází na stokové síti jižně od ČOV ve vzdálenosti 74,2 m a přečerpává nepředčištěné odpadní vody na ČOV. Tato ČS je osazena dvěma čerpadly, každé o výkonu 2,01 l/s. Kanalizace je ukončena obecní mechanickou biologickou čistírnou o kapacitě 1000 EO. Na tuto kapacitu byla ČOV intenzifikována v roce 2015. ČOV je koncipována jako klasická mechanicko bilogická ČOV s eliminací dusíku a je vybavena kalovým hospodářstvím se strojním odvodněním kalu. Kapacita ČOV je dostatečná pro uvažovanou dostavbu zbývajícíh částí stokové sítě.

Technologická linka ČOV Klínec sestává ze stupně hrubého předčištění, biologického stupně a jímky dovážených vod. Nakládání s vyprodukovaným přebytečným aktivovaným kalem představuje jeho gravitační zahuštění a následné odvodnění za přídavku organického flokulantu na instalovaném sítopásovém lisu. Odvodněný kal je v pevném stavu odvážen k další likvidaci.

×××××

Ve obci je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 2,95 km, čímž bude odkanalizována celá obec.

Po připojení všech obyvatel na stávající ČOV Klínec bude tato čistírna odpadních vod nekapacitní. Kapacita bude zvýšena na celkových 90 m3/den a BSK5 36 kg/den dostavbou třetí linky.

V obci Klínec je navrženo rozšíření a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod Klínec (400 EO) na celkovou kapacitu 800 EO. Součástí rozšíření je i doplnění kalové koncovky ČOV o sítopásový lis pro odvodnění stabilizovaného kalu.

Změnou je návrh na intenzifikaci ČOV ze 400EO na 1000EO.

Orientační parametry návrhu

- intenzifikace ČOV ze 400 EO na 1000 EO

Změnou je zavedení kanalizace do zbývajícíh neodkanalizovaných částí obce. Předpokládá se výstavba následujících stok:

Stoka H PVC SNC 12 DN 300 mm 97,0 m

Stoka H1 PVC SNC 12 DN 300 mm 10,5 m

Stoka P PVC SNC 12 DN 300 mm 35,0 m

Stoka Z PVC SNC 12 DN 300 mm 172,0 m

Stoka Z1 PVC SNC 12 DN 300 mm 3,0 m

Výtlak V E 100 De 90x8,2mm 91,5 m

Součástí dostavby bude i jedna přečerpávací stanice odpadních vod ČSOV1 s 12ti hodinovou akumulací o parametrech čerpadel 2 x Q = 5 l/s, H = 11 m.

Změnou je intenzifikace ČOV pomocí výměny technologie, bez stavebních úprav.

Intenzifikací ČOV se zvýší kapacita ČOV z 1000EO na 1400 EO.

Dále je navrženo vybudovat kalové hospodářství.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Jedná se o intenzifikace ČOV, která není v Metodickém pokynu Ministerstva zemědělství Čj.:

14000/2020‐15132‐1, uvedena. Odhad projektanta je cca 4,5 mil. Kč s DPH. A dále cca 6,0 mil Kč

s DPH na vybudování kalového hospodářství.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Intenzifikace ČOV bude provedena do roku 2024.