CZ021.3204.2110.0426		Klášterní Skalice

.0426.01		Klášterní Skalice

identifikační číslo obce  17048

kód obce  17048

Změna 2012 je zapsána růžově.

Změna 2016 je zapsána červeně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Prohlášení / Dotazník obce ze dne 22/08/2003.

- Žádost obce Klášterní Skalice o změnu PRVKÚK ze dne 13. 7. 2011

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 22. 6. 2016

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 27.7.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Klášterní Skalice (227 - 244 m n.m.) leží západně od města Kolín.

Jedná se o vesnickou zástavbu. Obcí protéká severním směrem významný vodní tok Výrovka. V jižní části obce vyúsťuje z řeky Výrovky občasná vodoteč, ústící v severní části zpět do Výrovky. Zástavba se ze dvou třetin nachází na pravém břehu toku.

Výrazný rozvoj obce se do budoucna nepředpokládá.

V obci se předpokládá s nárůstem počtu trvale bydlících obyvatel ze stávajících 141 na 221. Současný počet rekreantů je 30 a do budoucna se nepočítá s jejich nárůstem.

V obci je 142 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Oproti Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997 nedošlo k žádné změně v zásobování obce Klášterní Skalice pitnou vodou.

Obec Klášterní Skalice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování vodou domovní studny. Kvalita vody ve studních není dobrá. Zvýšený obsah dusičnanů, železa a bakteriologického znečištění.

×××××

Ve využívaných studnách je trvalé sledování kvality vody nezbytné. Pokud by voda obsahovala specifické látky neodstranitelné individuální úpravou, doporučujeme vybudovat společný vodovod pro obce Vitice, Hřiby, Chotýš+Močedník, Lipany, Borek, Třebovle a Miškovice a to prodloužením větve pro ČS Transgas skupinového vodovodu Jevany-Kostelec. Na Lipské hoře navrhujeme vybudovat vodojem 250 m3 (360,20/358,00 m n.m.) a odtud gravitačně zásobovat obce Vitice, Hřiby, Chotýš+Močedník, Lipany, Borek . Za obcí Borek bude vybudován vodojem 230 m3 (302,00/300,00 m n.m.) z kterého bude zásobena obec Třebovle a přes redukční šachtu Klášterní Skalice a Miškovice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je napojení obce Klášterní Skalice na pitnou vodu z nového vodojemu 50 m3 vč. ÚV. Zdrojem surové vody bude vrt KS-1. Z vrtu bude surová voda čerpána na technologické stupně úpravy vody a dále do vodojemu. Z vodojemu bude pitná voda dopravována do obce.

Vodovod je dimenzován pro napojení všech obyvatel obce. Potrubí vodovodu bude z materiálu PE100 RC d90x8,2, SDR11.

Součástí bude i výstavba vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to v počtu 70 ks.

Vodovod bude sloužit pro požární účely.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Vrt 9100,- Kč/bm x 20m = 182 000,-Kč

ÚV  tab.č.1 - dvoustupňová 6 174 000,- Kč

VDJ tab.2  1 498 000,- Kč

Přiváděcí vodovodní řad - Vodovod PE100 RC d90x8,2, SDR11 DN80 –

92,0m x 3080Kč/bm = 283 360,-Kč

Nezpevněná plocha - Vodovod PE100 RC d90x8,2, SDR11 DN80

394,3m x 3080 Kč/bm = 1 214 444,- Kč

Zpevněná plocha - Vodovod PE100 RC d90x8,2, SDR11 DN80

1577,2m x 4466Kč/bm = 7 043 775,20 Kč

Vodovodní přípojky 70 ks 1 ks/20000,- Kč = 1 400 000,- Kč

Vodovod celkem = 17 795 579,20 Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby - do roku 2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Klášterní Skalice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

V obci je vybudována jednotná výtlaková kanalizace. Nezpevněná plocha je v délce 527,68 m a zpevněná plocha je v délce 2 110,71 m. V obci je 64 kanalizačních přípojek. ČOV je vybudována s kapacitou 250 EO.

Dešťové vody jsou odváděny do místní vodoteče dešťovou kanalizací ve správě obce. Dešťová kanalizace o délce 600 m byla vybudována z cementových trub DN 600 a plastových trub DN 250.

×××××

S ohledem na velikost obce Klášterní skalice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Kouřim.

V obci Klášterní Skalice je navržena výstavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod Klášterní Skalice.

Orientační technické parametry:

- tlaková kanalizace:	PE, DN 50, délka cca 0,9 km

PE, DN 60, délka cca 0,3 km

PE, DN 80, délka cca 0,3 km

- domovní tlakové čerpací stanice: 60 ks

- ČOV: 175 EO, aktivační

ČOV: 		250 EO (2 x 125 EO)