CZ021.3210.2121.0930 					Račice

.0931.01 				Račice

identifikační číslo obce    13731

kód obce    13731

CZ021.3210.2121.0931.01

Změna 2007 je zapsaná modře.

Změna 2008 je zapsaná červen.

### Změna 2009 je zapsána zeleně. Z021.3202.2102.0054.01 Broumy

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

- Podklady poskytnuté provozovatelem – RAVOS, s.r.o.

Zpracovateli se nepodařilo zajistit podklady od obce potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje  vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“. Proto byly rozvinuty podklady z „Programu rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník“ z roku 1993 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s. doplněné o informace od společnosti RAVOS, s.r.o. zajištěné zpracovatelem.

- Žádost obce Račice podaná v zastoupení inž.společností PROVOD Ústí n.L. dne 29.6.07

- Žádost společnosti PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem z 30.6.2009

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 14.4.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Račice se nachází jihovýchodně od města Rakovník, ve vzdálenosti cca 15 km. Obec leží na pravém břehu řeky Berounky (1-11-02-154). Svým územím plně zasahuje do CHKO Křivoklátsko a do Ptačí oblasti. Jihozápadně od obce se nachází 1. a 2.PHO místního zdroje. Rozsah zástavby je v rozmezí 227 - 362 m n. m. Podle statistických údajů k 1.1.2007 v obci žilo 154 obyvatel.

V obci je 156 trvale žijících obyvatel k 31.12.2020.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Račice je v současné době zásobena z vodovodu, který je ve správě společnosti RAVOS, s.r.o. Počet vodovodem zásobených trvale bydlících obyvatel je 156 a přechodně bydlících 47.

Zdrojem vody je vlastní jímací zářez (v současnosti nulová vydatnost) a studna o vydatnosti 0,25 l/s. Voda je svedena do sběrné jímky a dále výtlakem (Lt 80 – 717,0 m) do vodojemu Horní 20 m3 (362,05/360,05 m n.m.). Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem:

I.tl.pásmo (227 - 295 m n.m.) je zásobeno z vodojemu Dolní 20 m3  (312,05/310,05 m n.m.), do kterého je přiváděna voda gravitací (Lt 60 – 258,0 m) přes  II.tl.pásmo z vodojemu Horní 20 m3,

II.tl.pásmo (295 - 362 m n.m.) je zásobeno z vodojemu Horní 20 m3  (362/360 m n.m.), do kterého je přiváděna voda ze  sběrné jímky.

Rozvodné vodovodní sítě v obci jsou tvořeny:

Lt 100 – 208,0 m

Lt 80 – 210,0 m

Lt 60 – 988,0 m

Lt 50 – 111,0 m

PE 90 – 138,0 m

PE 6/4“ – 215,0 m

PVC 90 – 77,0 m

×××××

Obec Račice spadá do Mikroregionu Křivoklát, pro který byla zpracována dokumentace zásobování pitnou vodou. Centrálními zdroji pitné vody mohou být Mělnická Vrutice + Řepínský Důl, Klíčava, Želivka a Liběchovka.

Jedná se o obce Zbečno, Újezd nad Zbečnem, Račice, Křivoklát, Častonice, Roztoky, Městečko, Městečko - Požáry, Velká Buková, Nezabudice, Pustověty.

Do uvedené oblasti může být přiváděna voda z Mělnické Vrutice, konkrétně do zemního vodojemu Vápenec (466/ 461 m.n.m), do kterého jsou vedeny dva výtlačné řady z úpravny vody Klíčava. V současné době je úpravna vody Klíčava mimo provoz (zprovozňuje se podle potřeby vody). Jeden z výtlačných řadů z vodojemu Vápenec může sloužit jako zásobní řad pro uvažovanou oblast Křivoklátska.

V blízkosti budovy ÚV Klíčava budou vedeny dvě samostatné větve nových vodovodních řadů. Jeden řad bude veden směrem na Písky a bude zásobovat obce Požáry, Křivoklát, Roztoky, Městečko, Velkou Bukovou, Nezabudice a Pustověty. Druhý samostatný řad bude veden údolím Klíčovského potoka a bude zásobovat Zbečno, Újezd nad Zbečnem, Pohořelec a Račice.

Potrubí přívodních vodovodních řadů je navrženo z potrubí PE ( PE100), DN 80, DN 100, DN 150, PN 16, PN 10 celkové délky 31.120 m.

Jako s náhradním a doplňkovým zdrojem je uvažováno využití stávajícího zdroje vody obce Roztoky, který se nachází v údolní nivě Berounky.

Změnou je návrh změny zdroje pitné vody pro plánovaný skupinový vodovod, vyvolaný stanoviskem spol. Povodí Vltavy s.p. ve smyslu, že stávající vodní zdroj Klíčava již nemá dostatečnou kapacitu pro zvyšování odběru vody.

V návrhu je uvažováno s vybudováním nových vsakovacích studní na břehu řeky Berounky a nového zemního vodojemu Roztoky II. o objemu 2 x 250 m3, jehož součástí bude i úpravna vody o kapacitě 5 l/s a AT stanice pro čerpání pitné vody do VDJ Jabůrek.

Investiční náklady jsou rozpočítány na obyvatele všech obcí, které budou na skupinový vodovod napojeny.

Odvedení a čištění odpadních vod

Kanalizace je pouze dešťová, splašková neexistuje. Splaškové jímky (žumpy) se vyvážejí na pole.

×××××

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v PHO I. a II. stupně místních zdrojů podzemní a v CHKO Křivoklátsko a s přihlédnutím na velikost této obce, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roztoky.

Změnou je návrh oddílné splaškové kanalizace v celé obci, ukončené na  ČOV Račice.

Navržené technické řešení předpokládá výstavbu  nové gravitační splaškové kanalizace v obci . V části pod tratí ČD se navrhuje tlaková kanalizace. Z důvodů složité konfigurace terénu jsou navrženy dále dvě čerpací stanice odpadních vod s výtlačným potrubím.

Orientační technické parametry návrhu :

Splašková kanalizace DN 300  , celková délka 1,677 km

2x Čerpací stanice odpadních vod do 5 l/s

Výtlačné potrubí DN 100  -  0,298 km

Výtlačné potrubí DN 75-80 – 0,656 km

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 200 EO, technologická sestava ČOV:

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s denitrifikací

-separace v dosazovací nádrži

-aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

-měrný objekt

S ohledem na vysoké investiční náklady kanalizace a ČOV se realizace předpokládá až po roce 2015

Pro výhledový stav je pro obce Račice navrženo v celé své trase odkanalizování pomocí splaškové tlakové kanalizace ukončené v nově navrhované ČOV Račice, odkud budou vyčištěné vody odtékal do řeky Berounky. Tlaková kanalizace je navržena v profilech PE 50 a PE 75 v celkové délce 2528 m. Navržená mechanicko-biologická SBR ČOV Račice je situována v severní části obce Račice na pravém břehu Berounky na pozemku p. č. 94/5 v blízkosti komunikaci a je navržena s kapacitou 250 EO.

Gravitační stoka vyčištěné odpadní vody z ČOV v délce 0,137 km.

Technologie ČOV

Surové odpadní vody budou přiváděny tlakovou kanalizací do vyrovnávací nádrže, která bude vystrojena ponorným čerpadlem, míchadlem a aeračním systémem. Odtup bude surová voda čerpána do nádrže SBR, která bude vystrojena ponornými čerpadly, ponorným mýchadlem a aeračním systémem a odtud bude jedno čerpadlo čerpat přečištěnou vodu do vodního toku.Druhé čerpadlo bude čerpat přebytečný kal do kalojemu. V kalojemu bude osazeno čerpadlo na odsazenou kalovou vodu, která bude čerpána do vyrovnávací nádrže. Součástí technologie je dvojce dmychadel. Na výtlačném potrubí přečištěné odpadní vody bude navržen indukční průtokoměr a odbočka se solenoidním ventilem na odběr vzorků vyčištěné vody do nádoby.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

ČOV – 3 288 tis. Kč.

Oddílná gravitační kanalizace (nezpevněná plocha) – 0,137 km –625,60 tis. Kč

Odd. splaš. výtlaková kanalizace (zpevněná plocha) – 2,582 km – 8 677,60 tis Kč

Celkem – 12 591,20 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY