CZ021. 3211. 2120.0855				Smolotely

CZ021. 3211. 2120.0855.01 				Smolotely

identifikační číslo obce  15113

kód obce  15113

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108

### CZ021. 3211. 2120.0855.01 Smolotely

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 21.8.2003

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 5.4.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Smolotely se nachází jihovýchodně od Příbrami v nadmořské výšce 436 - 452 m n.m. Obec se skládá ze dvou částí – Smolotel a Smolotelek. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách.  V obci je ubytovna s kapacitou 30 lůžek.

Obec se nachází v pásmu hygienické ochrany III. stupně vod. toku – Líšnický potok. Jižně od obce pramení Viničný potok, který protéká obcí a severně od Smolotelek se vlévá do Líšnického potoka. V obci jsou dva menší rybníky a několik malých vodních nádrží.

Obec se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

V obci je 250 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Smolotely je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je ovlivněno množstvím srážek. Během suchých měsíců se zde projevuje nedostatek vody. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly výskytem dusičnanů a bakteriologickým znečištěním.

×××××

Do budoucna se uvažuje o připojení Smolotel na skupinový vodovod Příbram. Půjde tak vlastně o zásobení pitnou vodou z úpravny vody Hatě.

Z ÚV Hatě se pitná voda čerpá do vdj. Háje – 300  2150 m3 (594,3/590,3 m n.m.), který plní funkci vodojemu za spotřebištěm. Z tohoto vodojemu je voda gravitačně přiváděna  do vdj. Milín I 1400 m3 (576,2/571,65 m n.m.). Z vdj. Milín I vede gravitační řad do Pečic, který je z části tvořen řadem, kterým se kdysi dopravovala voda z úpravny vody Luh do vdj. Milín I. Další část přivaděče bude tvořit plánovaný řad PE 110. Z tohoto řadu bude přivedena voda do vdj. Pečičky 215 m3 (500,2/498,0 m n.m.). Z vdj. Pečičky bude pitná voda dopravována gravitačním řadem PE 63 do Smolotel a Pečiček.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Smolotely nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Žumpy jsou často opatřeny nevyhovujícím přepadem do drenážních podmoků, otevřených i zatrubněných příkopů.

V roce 2011 byla v obci vybudována kanalizační síť a čistírna odpadních vod. Oddílná kanalizace v celkové délce 3,820 km je vybudována z plastových kanalizačních trubek profilu DN 250 a DN 300. ČOV má kapacitu 350 EO.

Dešťové vody jsou odváděny z jedné poloviny obce dešťovou kanalizací a z druhé poloviny systémem příkopů, struh a propustků do Viničního potoka. Dešťová kanalizace o celkové délce 800 m, která je ve správě obce je vybudovaná z betonových trub DN 1000 mm.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Oddílná kanalizace v celkové délce 3,820 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Viničného potoka.

Zbývá odkanalizovat dvě odloučené lokality Draha a Dalskabáty. V části Draha je naprojektovaná oddílná gravitační kanalizace, která ústí do sběrné jímky, ze které jsou tlakovou kanalizací přečerpány odpadní vody do současné ČOV. ČOV má dostatečnou kapacitu i pro vyčištění odpadních vod z této lokality.

Pro lokalitu Dalskabáty je neekonomické uvažovat o přečerpání do současné ČOV, jako nejlepší řešení se jeví systém domovních ČOV, nebo gravitační kanalizace do jedné velkokapacitní lokální čističky odpadních vod.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Kanalizace 0,813 km, plastové potrubí DN 300, zpevněná plocha – 6 045 tis. Kč

Čerpací stanice Q ´3 l/s – 1 019 tis. Kč

Výtlak 0,823 km, plastové potrubí DN 80, nezpevněná plocha – 2 028 tis. Kč.

Celkem  - 9 092 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby je naplánována na rok 2023.