# CZ021.3208.2119	.0780		Městec Králové

.0780.03		Vinice

identifikační číslo obce  09330

kód obce  09328

### CZ021.3208.2119.0780.03  Vinice

Změna 2016 je zapsána červeně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obyvatelstva, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 8.3.2016

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.10.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Vinice (209 - 216 m n.m.) leží severovýchodně od města Poděbrady. Recipientem je Štítarský potok. Jedná se o místní část s 24 objekty rekreačního bydlení (převážně chalupy). Zástavba je soustředěná, tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. V místní části je rybníček.

V obci je 150 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Vinice je v současné době zásobena vodou z domovních studní. Kvalita vody ve studních neodpovídá platným předpisům z hlediska bakteriologického znečištění a z důvodu vyššího obsahu dusičnanů, množství vody je nedostatečné. V současné době, v důsledku dlouhodobého sucha začíná být situace ve vydatnosti studní kritická.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Podmoky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

V mezidobí od roku 2004 došlo jednak k dalšímu zhoršení kvality vody v místních zdrojích, ale v důsledku celkové hydrologické situace v sušších obdobích klesá jejich vydatnost pod únosnou mez, takže i při případné dodávce balené pitné vody není ze studní zajištěna ani dodávka vody užitkové. Dlouhodobý pokles hladin spodní vody se projevuje i v poklesu hladiny či vyschnutí vody v malých nádržích v obci, které sloužily jako zdroj požární vody, vznikají tak i problémy se zajištěním požární ochrany v lokalitě.

Navrhuje se proto výstavba vodovodního řadu, který se napojí na stávající rozvody vodovodu Městec Králové (po určité drobné úpravě stávajících rozvodů), tento vodovod přivede do Vinice dostatečné množství pitné vody a to jak pro běžné zásobení, tak i pro případ požáru.

Podle rozpracované dokumentace pro územní řízení se jedná o přívodní řad ze stávajících rozvodů v Městci Králové (DN 100 v délce cca 1600 m) a rozvodné řady ve vlastní Vinici (DN 80 v délce cca 1200 m). Řady jsou dimenzovány i jako požární vodovod.

Navržený vodovod bude zásobovat cca 100 trvale bydlících obyvatel, celkový počet napojených osob včetně rekreace činí cca 150 (53 nemovitostí).

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/obyvatele/den cisternami ze zdroje Podmoky. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. Při využívání místních zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika, případně krizového štábu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Vinice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách  a vyváženy na ČOV v Městci Králové.

Dešťové vody jsou  odváděny dešťovou kanalizací DN 300 z betonových trub délky 2,0 km do místní vodoteče.

×××××

S ohledem na počet trvale bydlících obyvatel v této místní části  a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou a budou využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Městec Králové.

Změnou je vybudování oddílné tlakové splaškové kanalizace. Součástí tlakové kanalizace budou domovní čerpací jímky tlakové kanalizace. Tato tlaková kanalizace bude přivedena do areálu ČOV Městec Králové, kde budou přivedené splaškové odpadní vody zneškodňovány.

Délka kanalizace  - nezpevněná plocha je 3,259 km.

Délka kanalizace  - zpevněná plocha je 1,525 km.

Celkem – 4,784 km.

Domovní čerpací jímky tlakové kanalizace – 61 ks.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady jsou ve výši 19, 327mil Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v roce 2024.