CZ021.3210.2121.0936 	Řeřichy

.0936.02 	Nový Dvůr

identifikační číslo obce    40372

kód obce    14531

CZ021.3210.2121.0936.02 	Nový Dvůr

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Prohlášení

- Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

- Podklady poskytnuté provozovatelem – RAVOS, s.r.o.

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 16.6.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Nový Dvůr územně spadá pod obec Řeřichy.

Nový Dvůr se nachází západně od města Rakovník, ve vzdálenosti cca 7 km. V Novém Dvoru se nenachází vhodná vodoteč. Rozsah zástavby je v rozmezí  400 - 405 m n.m. V blízkosti obce se nachází ochranné pásmo 2.stupně vodních zdrojů veřejného vodovodu Nový Dvůr u Řeřich.

V obci je 31 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část je v současné době zásobena z vodovodu, který je ve správě společnosti RAVOS, s.r.o. Počet vodovodem zásobených trvale bydlících obyvatel je 8 a přechodně bydlících 30. Existující vodovod umožňuje připojení všech obyvatel.

Nový Dvůr u Řeřich je zásoben z vlastních zdrojů podzemní vody. Voda je jímána z kopané studny Zikmunďačka o vydatnosti 0,1 l.s-1, z které je dopravována do akumulace v ČS o objemu 10m3 a přes ATS (umístěná též v ČS) je obec zásobena. Další zdroj – kopaná studna je mimo provoz a vrt ND-2 slouží pro monitoring. Součástí zdrojů a HFS je ČS: studna Zikmunďačka – čerpadlo Q=0,75 l/s, H=40m, vrt – čerp. Q=0,75 l/s, H=45m, HFS – Q=1,8 l/s, H= 60m.

Z kopané studny, která je mimo provoz, je voda dopravována gravitací potrubím Lt 100 – 250,0 m do HFS. Z vrtu ND-2 je voda čerpána do studny Zikmunďačka potrubím PE 2“ – 100,0 m a ze studny je voda čerpána potrubím PE 2“ – 52,4 m do HFS. Odtud je voda dopravována do spotřebiště.

Rozvodné vodovodní sítě jsou tvořeny:

Lt 60 – 336,0 m

Počet vodovodních přípojek je 19 ks.

×××××

Systém zásobování obce pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Odvedení a čištění odpadních vod

V Novém Dvoru je kanalizace pouze pro dešťové vody. Splašky jsou shromažďovány v jímkách, obsahy septiků jsou likvidovány s platnou legislativou.. Projekty na kanalizace a ČOV nebyly zadávány.

×××××

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Rakovník.

Odpadní vody budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel zneškodňovány individuálním způsobem např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení.

Pro čištění odpadních vod jsou navrženy domovní čistírny odpadních vod. V lokalitách blízkých vodoteči budou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu, v ostatních případech jímány do akumulační jímky a použity k závlaze zelených ploch přilehlých k odkanalizované nemovitosti. V době nepříznivých klimatických podmínek budou vsakovány.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové náklady jsou ve výši 3,581 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v roce 2023.