CZ021.3205.2112.0543 		Zbizuby

.0543.01 	Zbizuby

identifikační číslo obce    19156

kód obce    19156

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 18. 6. 2010

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 25.8.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Zbizuby (472 - 490 m n.m.) leží cca 10 km severozápadně od města Zruč nad Sázavou. Obec je odvodňována místní vodotečí – Zbizubský potok.

V obci je 240 trvale žijících obyvatel a 18 přechodně žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zčásti zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je kolísavá, závislá na atmosférických srážkách, kvalita vody je proměnlivá a uživatelé ji většinou nesledují. V obecních studních je není kvalita vody dle OÚ dobrá.

Část obce je zásobována z vodovodu ZAS a.s. - Zbizuby, který si občané zhotovili na vlastní náklady, jedná se cca o 20 obyvatel. Zdrojem pro tento vodovod je studna, převedená v roce 2017 z majetku ZAS Zbizuby, a.s., do vlastnictví obce Zbizuby, z níž je voda čerpána přímo do sítě. Dle OÚ je není kvalita vody v tomto zdroji dobrá a není však možné rozšířit zásobování vodou z tohoto zdroje z důvodu jeho nízké vydatnosti.

×××××

Vzhledem k tomu, že zdroj ZD Zbizuby je kapacitně nedostačující, doporučujeme provést hydrogeologický průzkum a posoudit možnost rozšíření tohoto zdroje. V návaznosti na to pak bude možné rozšířit zásobování pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu  na celou obec.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Změnou je výstavba skupinového vodovodu mezi Kácovem a Ratajemi nad Sázavou, na  který budou  napojeny obce včetně místních částí, severně a severozápadně od Kácova. Městys Kácov je zásoben vodou z vodovodní sítě města Zruč nad Sázavou (napojení na  SV Zruč nad Sázavou – Kácov), která je připojena na  systém vodní nádrže Švihov (Želivka). Na systém Skupinového vodovodu Kácov - Zbizuby - Podveky - Rataje nad Sázavou (dále SV Kácov) budou napojeny mimo m. č. Kácova (Zderadiny a Zderadinky) obec Zbizuby (vč. Koblasko, Vestec, Hroznice, Makolusky, Vlková, Vranice), obec Podveky (vč. Ježovice, Útěchvosty, Zalíbená). Tento SV Kácov bude zakončen napojením na kapacitně nedostatečný vodní  zdroj stávajícího vodovodu   Rataje nad Sázavou.

Nově navrženo vybudování přivaděče v délce 6 165 m (DN 90-63, DN 90, DN 125). Rozvodný vodovodní řad bude v délce 3 030 m (DN 110- 63).

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní, případně z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady budou ve výši 40,257 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v letech 2024 -2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Zbizuby nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a obsah je likvidován v souladu s platnou legislativou.

V současné době je připravena k zahájení stavba kanalizace a ČOV. S jejím dokončením se počítá v roce 2006.

Obec Zbizuby má vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou svedeny gravitačními přípojkami do typizovaných domovních čerpacích jímek, z nichž jsou tlakovou kanalizací odváděny na čistírnu odpadních vod v obci Zbizuby ve vlastnictví VHS Vrachlice – Maleč., a.s.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru je v obci producentem většího množství odpadních vod ZAS Zbizuby, a.s. (rostlinná a živočišná výroba).se v obci vyskytují následující producenti většího množství odpadních vod:

ZD Zbizuby (rostlinná a živočišná výroba)

Agris Vestec

Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400, délky cca. 1000 m a částečně pomocí systému příkopů, struh a propustků do Zbizubského potoka.

Upřesnění stávajícího stavu:

V obci je vybudována dešťová kanalizace, jejíž výstavba se vyvíjela spontánně, není vodohospodářsky projednána, neexistuje projektová dokumentace. Profily stok jsou DN 300, 400, s uličními vpustmi, hloubka cca 1,0 m, kanalizace fakticky funguje jako jednotná.

Všechny domy jsou v obci vybaveny typizovanými domovními čerpacími jímkami, z nichž jsou tlakovou kanalizací odváděny na čistírnu odpadních vod.– z pohledu úředního – žumpami, podle viditelného znečištění Zbizubského potoka však nepochybně dochází k únikům splaškového znečištění do dešťové kanalizace a následně do potoka. Samostatným dešťovým kanálem je odvodňován do toku Zbizubského potoka areál ZAS Zbizuby a.s..

Cca 400 m pod obcí, v poměrně hlubokém údolí, se nachází dvě za sebou umístěné stabilizační nádrže, kterými všechny vody z obce protékají.

V obci je oddílná tlaková kanalizace a mechanicko-biologická ČOV 350 EO, na které budou také likvidovány odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách z místních částích Hroznice, Koblasko, Makolusky, Nechyba, Vestec, Vlková a Vranice.

Technické parametry:

-	tlaková kanalizace: De 50 – 90 mm, délka 4,992 km

-	gravitační stoka DN 250, délka 0,087 km

-	domovní tlakové čerpací stanice: 100 ks

-	ČOV: mechanicko-biologická, 350 EO, kontejnerová (dva bloky: jeden blok pro stálý přítok, druhý pro svoz). ČOV je vystrojená následujícími technologickými prvky: mechanické předčištění, nízkozátěžová aktivace – technologicky řešená s předřazenou denitrifikační zónou, dosazovací nádrž s vertikálním průtokem, zařízení na odvodnění přebytečného kalu, měření průtoku na odtoku.

×××××

V obci je již vybudována kanalizace a ČOV a proto se nepředpokládá s rozšířením.

Návrh počítá s dokončením připravované kanalizace a napojením všech obyvatel.

Odpadní vody akumulované do zahájení provozu kanalizace v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod města Uhlířské Janovice.

V obci je navržená oddílná tlaková kanalizace a mechanicko-biologická ČOV 350 EO, na které budou také likvidovány odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách z místních částích Hroznice, Koblasko, Makolusky, Nechyba, Vestec, Vlková a Vranice.

Orientační technické parametry:

- tlaková kanalizace: De 50 – 90 mm, délka cca 3,1 km

- domovní tlakové čerpací stanice: 100 ks

- ČOV: mechanicko-biologická, 350 EO, balená kontejnerová (dva bloky: jeden blok pro stálý přítok, druhý pro svoz). ČOV bude vystrojená následujícími technologickými prvky: mechanické předčištění, nízkozátěžová aktivace – technologicky řešená s předřazenou denitrifikační zónou, dosazovací nádrž s vertikálním průtokem, zařízení na odvodnění přebytečného kalu, měření průtoku na odtoku