CZ021.3204.2110.0468	Veltruby

.0468.01	Veltruby

identifikační číslo obce  17986

kód obce  17986

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2108

### CZ021.3204.2110.0468.01	Veltruby

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Dotazník/Prohlášení obce ze dne 22/10/2003.

- Konzultace s pracovníky firmy VODOS a.s.

- Konzultace s pracovníkem OÚ.

- Telefonická konzultace s pracovníkem MÚ Kolín

# Investiční záměr vodovodu z roku 2020 firmy VRV Praha, a.s.

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 11.4.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Veltruby (192 - 200 m n. m.) leží severně od města Kolín. Jedná se o zástavbu rodinných domů v zahradách. Severním  okrajem obce prochází vozovka spojující město Kolín a obec Velký Osek. Středem obce protéká severním směrem bezejmenná vodoteč, na které leží čtyři bezejmenné vodní plochy. Zástavba se rozkládá po obou březích toku. Obec předpokládá zvýšení počtu obyvatel o cca. 10 % (důvodem budou nové pracovní příležitosti v Ovčárech - TPCA).

Obec spadá do ochranného pásma vodních zdrojů (OPVZ).

V obci je 975 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Veltruby není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny. Kvalita vody ve studních je nevyhovující z důvodu zvýšeného obsahu manganu a radioaktivity.

×××××

Do budoucna navrhujeme vystavět přívodný řad z ČS Velký Osek, tento řad dovede vodu do obce. Před obcí bude postaven věžový VDJ 200m3 (230,0 - 225,0 m.n.m.), z něhož bude gravitačně zásobena obec.

Variantně je možné prodloužit stávající severní větev (Kolín – TPCA) skupinového vodovodu Kolín. Na tuto větev by v budoucnu bylo možné napojit Velký Osek, Veltruby, Jestřábí Lhotu a Volárnu.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Ohaře. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Je navrženo vystavět přívodný řad z řadu pro Velký Osek, tento řad dovede vodu do obce. Před obcí bude postaven věžový VDJ (230,0 - 225,0 m.n.m.), z něhož bude gravitačně zásobena obec.

Na základě Investičního záměru zpracovaného v dubnu 2020 firmou VRV Praha, a.s. je plánováno zajištění pitné vody novým vodovodem, který se napojí na řad pro Obec Velký Osek a přes vyrovnávací vodojem o objemu 240m3 bude zásobovat obě místní části Obce Veltruby. Technické parametry stavby : délka přiváděcího řadu
1 312m,  VDJ 240m3 výška 40m, délka hlavních řadů 12 659m.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady – 53 739,90 tis.Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby - do roku 2024.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Veltruby má v současnosti částečně vybudovaný systém podtlakové splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu. Na tlakovou kanalizaci je napojeno 52 92 % trvale bydlících obyvatel.

Údaje o kanalizační síti nebyly i přes několikeré urgence dosud poskytnuty, proto byly při zpracování této dokumentace použity údaje z „Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997“ částečně upravené podle informací pracovníků firmy VODOS a.s.

Podtlaková Tlaková kanalizace v celkové délce 4,422 14,422 km je vybudována z PVC trub profilu DN 50 - DN 200 DN 160 – DN 90. Odpadní vody jsou přiváděny do tlakové kanalizace místní části Hradišťko a dále odváděny přímo na ČOV Kolín.

Odpadní vody ze 355 domů trvale bydlících obyvatel jsou odkanalizovány podtlakovou kanalizací a výtlačným řadem se splašky dopravují k likvidaci na ČOV Kolín.

Odpadní vody od 45 % jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na ČOV Kolín nebo Ovčáry. Zbylé odpadní vody jsou po vyčištění v domovních mikročistírnách využívány pro postřik pozemků majitelů mikročistíren vsakovány do terénu. Odpadní vody od rekreantů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na ČOV Kolín nebo Ovčáry.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent odpadních vod – ZOD Zálabí Ovčáry (živočišná a rostlinná výroba – 12 zaměstnanců).

Odpadní vody od přechodných návštěvníků jsou likvidovány stejně jako od trvale bydlících.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

×××××

V obci je uvažováno s dostavbou tlakové kanalizační sítě z  plastových trub DN 50 - DN 125 v celkové délce 2,84 km, čímž bude odkanalizována celá obec.

Do kanalizační sítě obce Veltruby budou přiváděny tlakovou kanalizací splaškové vody z obce Velký Osek .

Vzhledem k tomu, že stávající splašková kanalizace byla vybudovaná nedávno, není třeba provádět její rekonstrukci.