CZ021.3207.2115.0680	Tuřice

.0680.01 	Tuřice

identifikační číslo obce  17185

kód obce  17185

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29. 6. 2010

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 12.10.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Tuřice (190 - 200  m n.m.), ležící jihozápadně od Benátek nad Jizerou je zástavba převážně venkovského charakteru. Pro výhledový rok 2015 se v obci předpokládá zvýšení počtu obyvatel a s tím spojený mírný rozvoj obce. Tuřice leží v rovinatém až mírně svažitém terénu. Na východním okraji obce protéká řeka Jizera, která je v tomto úseku toku významným vodním tokem s vodárenským odběrem a v obci je jedna malá vodní nádrž.

Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany II b. a II a.o vodních zdrojů oblastní vodárenské soustavy „Střední Čechy – Káraný“.

V obci je 386 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod pro veřejnou potřebu není v Tuřicích vybudován. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní a obecní studny. Kvalita jímané vody podle výsledků rozborů v některých případech nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu především z důvodu vyššího obsahu dusičňanů, někdy nevyhovuje i v bakteriologických ukazatelích. Kvalita vody ve studních je nepříznivě ovlivňována nedostatečně účinnými čistícími zařízeními splaškových vod u jednotlivých nemovitostí, což je vzhledem k bezprostřednímu umístění významných zdrojů podzemní vody  nepřijatelné.

V obci se nachází areál ZD Předměřice. , kde je kravín pro cca 100 ks hovězího dobytka, naklíčovna brambor a sklad zeleniny – v současné době jsou kravín a naklíčovna mimo provoz a ve skladu pracují cca 3 zaměstnanci. ZD používá samostatný zdroj pitné vody pro svoje potřeby s minimální rezervou pro výhled, který nepředpokládá výrazný vzestup živočišné produkce. Kapacita zdroje a ukazatele kvality nebyly doloženy. Dle sdělení zástupců ZD je tento zdroj opatřen PHO a je vydáno rozhodnutí o povolení  odběru podzemní vody

×××××

Vzhledem k velikosti obce Tuřice a špatné kvalitě vody ve studních navrhujeme vybudovat vodovod Předměřice do roku 2010, který bude zásobovat pitnou vodou také obec Tuřice a její místní část Sobětuchy. Vzhledem k těsné blízkosti gravitačního potrubí, které je součástí káranského systému a vzhledem k souhlasu vlastníka a provozovatele s odběrem vody z tohoto potrubí, navrhujeme zásobení obce Předměřice napojením na toto potrubí. Na odbočce bude umístěna čerpací stanice (Q = 4,0 l/s, H = 60 m), která bude dodávat vodu přes vodovodní síť do nového věžového vodojemu Předměřice 150 m3 (233,0/230,0). Vodojem bude akumulací pro všechny tři obce, stávající vodojem Sobětuchy bude pro nevyhovující nadmořskou výšku vyřazen z provozu.

V obci bude vybudována rozvodná vodovodní síť o celkové délce 1 450 m.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Chotětov a Kropáčova Vrutice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Tuřice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod Benátky nad Jizerou (100 %). Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na čistírnu odpadních vod Benátky nad Jizerou (22 %) nebo na zemědělsky využívané pozemky (78 %). Technický stav jímek bude vyžadovat postupnou rekonstrukci.

V současné době není v areálu živočišné výroby v provozu kravín ani nakličovna obilí. Pouze ve skladu zeleniny pracují 3 zaměstnanci.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizaci z betonového potrubí DN 500 dl. 510 m v kombinaci s příkopy. Kanalizace je zaústěna do místní požární nádrže, odkud voda přepadá do otevřeného příkopu, který v extravilánu obce zaúsťuje do řeky Jizery. Odvádění dešťových vod vyhovuje potřebám obce.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové gravitační kanalizační sítě a čistírny odpadních vod společné pro obce Předměřice nad Jizerou a Tuřice. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,055 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300.

Do kanalizačního systému Tuřic budou čerpány splaškové vody z obce Předměřice nad Jizerou. Na čistírnu budou sváženy splaškové vody z místní části obce Tuřice – Sobětuchy a z místní části obce Předměřice nad Jizerou – Kačov.

Pro čištění splaškových vod navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Jizery.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.

V obci je navržená tlaková kanalizace a mechanicko-biologická ČOV 250 EO. Na novou ČOV již nebudou čerpány splaškové vody z obce Předměřice nad Jizerou. Hlavní výtlačný řad splaškové kanalizace bude ukončen v uklidňovací jímce, umístěné v těsné blízkosti navržené čistírny odpadních vod. Vzhledem k tomu, že vyčištěné vody z navržené čistírny budou odváděny výtlačným řadem do řeky Jizery, která je vodárenským tokem, bude navržená čistírna vybavena také membránovou technologií, čímž se podstatně zlepší parametry vyčištěných vod.

Orientační technické parametry:

- tlaková kanalizace: PE, DN 40 – 150, délka cca 4,85 km

- ČOV: mechanicko-biologická, 250 EO

- domovní tlakové čerpací stanice: 83 ks

Navýšení kapacity ČOV na 660 EO.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkem investiční náklady budou ve výši 5,29 mil. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby je naplánována na rok 2023.