CZ021.3203.2124.1061	Páleč

.1061.01 	Páleč

identifikační číslo obce  11739

kód obce    11739

Změna 2016 je zapsána červeně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 28.7.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 20.6.2016

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 16.9.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec se nachází 10 km severně od obce Slaný v nadmořské výšce 258 - 276 m n.m. V obci protéká neznámá vodoteč.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.

V obci žije přibližně 173  214 trvale žijícíh obyvatel (stav k 31.12.2021). Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku.

Obec má nemalý rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v chatách a v chalupách, které tvoří asi šestinu zástavby V obci je nedostatek pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována z domovních a obecních studní. V obci je osmdesát studní domovních a čtyři studny obecní. Kvalita vody ve studních nevyhovuje Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb. v ukazatelích vyššího obsahu dusičnanů (80 - 120 mg/l). Pouze obecní studna umístěná uprostřed obce vykazuje dle OÚ vyšší vydatnost a lepší kvalitu (obsah dusičnanů 16 mg/l).

×××××

V budoucnosti je technicky reálné zásobovat společně obce Lisovice, Stradonice, Vyšínek a Páleč napojením na Slánský vodovod nově vybudovaným řadem z vodojemu Zlonice. Realizaci tohoto návrhu doporučujeme však až ve vzdáleném časovém horizontu.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Distribuční síť Páleč je zásobována pitnou vodou odebíranou z vodovodní sítě obce Zlonice. Zdrojem vody pro obec má být v budoucnu pitná voda z Mělnické Vrutice, Kvíčku a Studeněvesi, ze které je do oblasti Zlonic přivedena stávajícím skupinovým vodovodem svazku obcí Slánsko. Přívodní vodovodní řad ze Zlonic je veden přes obce Lisovice a Vyšínek v profilu D110. Na severozápadním okraji obce Vyšínek bude za měrnou šachtou postavena automatická tlaková stanice včetně malého vodojemu o objemu 20m3. Tato stanice zajistí posílení tlaku ve vodovodní síti pro obec Páleč. Výtlačný řad z Vyšínku do Pálce včetně všech rozvodných řadů v obci bude proveden potrubím HDPE D90.

Celková délka vodovodní sítě činit 2193,4 m.

Výpis délek řadů:

HDPE D110 - 9,4

HDPE D90 - 2184,0m

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Páleč nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s paltnou legislativou.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací v délce cca 2000 m z betonových trub DN 300 až DN 900 a z části pomocí systému příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na splaškovou kanalizaci a na čistírnu odpadních vod.

×××××

V obci navrhujeme splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 1,5km v profilech DN250-DN300. Čistírna odpadních vod může být řešena jako samostatná. Pro čistírnu odpadních vod bude využita nabídka některého z výrobců kompletních malých čistíren o kapacitě cca 200EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místní vodoteče.

Obec bude v dohledné době odkanalizována novou oddílnou splaškovou kanalizací, tvořenou kombinací gravitačních a tlakových stok. Přibližná délka: 2,85 km gravitačních stok DN 250 a 300 a 0,15 km tlakových stok (D160 a d50). Severní část obce bude přes Pálečský potok přečerpávána v centrální přečerpávací stanici. Recipientem vyčištěných odpadních vod bude Pálečský potok - IDVT 10263748.

Čištění odadních vod bude probíhat v nově vybudované mechanicko-biologické kořenové čistírně odpadních vod s kapacitou 350 EO. Navržená kapacita počítá i s plánovaným rozvojem obce. ČOV bude umístěna u Pálečského potoka ve východní části obce.

Hydraulické parametry ČOV:

| Průtok | l/s | m3/hod | m3/den | m3/měsíc | m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q24 | 0,45 | 1,60 | 38,50 | 1155,0 | 14052,5 |
| Qd | 0,67 | 2,41 | 57,75 | - | - |
| Qh(max) | 2,64 | 9,50 | - | - | - |

Jakost vypouštěných vod:

|  | "p" (mg/l) | "m" (mg/l) | bilance (kg/rok) | bilance (t/rok) | účinnost (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 30 | 50 | 421,6 | 0,42 | 95 |
| CHSKcr | 110 | 170 | 1545,8 | 1,55 | 90 |
| NL | 40 | 60 | 562,1 | 0,56 | 90 |
| NH4+ | 12 | 20 | 168,6 | 0,17 | 90 |

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celkem investiční náklady budou ve výši 35,46 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby bude provedena v roce 2023 - 2024.