CZ021.3210.2105.0214 	Hradištko

.0214.01 	Hradištko

identifikační číslo obce  04754

kód obce    04754

### CZˇ021.3210.2105.0214.01 Hradištko

Změna 2009 je zapsána Zeleně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Prohlášení a Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 21.8.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

- Žádost obce o změnu z 16.6.2009

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 22.6.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Hradištko leží jihovýchodně od Davle. Jde o příměstskou rekreační oblast jižně od Prahy. Na katastrálním území obce se nachází rozsáhlá chatová zástavba s cca 1215 objekty rekreačního bydlení

Zástavba v obci je soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 202 - 320 m n.m. ve svažitém a velmi členitém terénu mezi řekami Vltavou a Sázavou při jejich soutoku. Obcí prochází rozvodnice mezi povodím významného vodního toku Sázava  a povodím významného vodního toku Vltava. V obci je jeden rybník. Obec se částečně nachází v PHO IIa. stupně vodního zdroje pro místní vodovod ( prameniště Brunšov ).

V obci se nachází jedno ubytovací zařízení s kapacitou 50 lůžek. Výhledově se předpokládá rozšíření na tři ubytovací zařízení s kapacitou 200 lůžek.

V obci je  2 250 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Hradišťko je v současné době z 83 % zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Současně je zásobeno z tohoto vodovodu 1200 přechodně bydlících obyvatel. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje. Kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, z důvodu bakteriologického znečištění. Množství vody ve studních je z části nedostačující.

Obec je připojena na Posázavský skupinový vodovod přes vdj.Ďábel 2×700 m3 (399,40/395,40 m n.m.), ze kterého je veden přivaděč DN 250 do vdj.Hradišťko II. 2×650 m3 (327,10/322,10 m n.m.).

Dalším zdrojem vodovodu je prameniště u Vltavy ( prameniště Brunšov ) s deseti využívanými zdroji (vrty a kopané studny) o celkové vydatnosti 2,3 l/s. Kvalita surové vody nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, z důvodu bakteriologického znečištění.

Z prameniště Brunšov je voda přiváděna do sběrné studny u ČS Brunšov (Q=6,5 l/s, H=166 m), odkud je čerpána samostatným výtlačným řadem DN 200 do vdj.Hradišťko II.      2×650 m3 (327,10/322,10 m n.m.). Vdj.Hradišťko I. 2×150  m3 (327,10/324,00 m n.m.) je mimo provoz. Z vodojemu je obec zásobena gravitačně.

×××××

Obec Hradištko bude nadále zásobována pitnou vodou z Posázavského skupinového vodovodu a z prameniště Brunšov. Navrhujeme výstavbu nového vdj. Brunšov 2×50 m3 (260,00/257,80 m n.m.), doplnění AT stanice u vdj. Hradišťko II. a doplnění nově navrhované redukční šachty na stávající vodovodní síti. Spotřebiště pak bude rozděleno do čtyř tlakových pásem:

I.tlakové pásmo (202 - 240 m n.m.) bude zásobeno z navrhovaného vdj.Brunšov 2×50 m3 (260,00/257,80 m n.m.).

II.tlakové pásmo (240 - 270 m n.m.) bude zásobeno přes nově navrhovanou redukční šachtu z vdj.Hradišťko II. 2×650 m3 (327,10/322,10 m n.m.)

III.tlakové pásmo (270 - 303 m n.m.) bude zásobeno z vdj.Hradišťko II. 2×650 m3 (327,10/322,10 m n.m.).

IV.tlakové pásmo (303 - 320 m n.m.) bude zásobeno z vdj.Hradišťko II. 2×650 m3 (327,10/322,10 m n.m.) pomocí navrhované AT stanice.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat pro zásobení celé obce pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ve stávající zástavbě a dále bude rozšiřována v závislosti na budoucí výstavbě.

Doporučujeme prověření skutečného stavu vodovodní sítě v obci a její případnou rekonstrukci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Pro plánovaný vodovodní systém obce Krňany (m.č. Krňany a m.č. Třebsín) je výhledově navrženo napojení na Posázavský nadobecní vodovod vodovodním přivaděčem plast d110 dl. cca 2,3 km. Propojení s přivaděčem bude provedeno na území obce Hradištko.

Orientační parametry návrhu

Vodovodní přivaděč plast d110, dl. cca 2,3 km

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Polohový koeficient

k = 0,8 (obec do 1000 obyvatel)

Vodovodní potrubí

PE d110 cca 2300 m zpevněná plocha

C = k*tp*Cmu = 0,8*2300*5054 = 9 299 tis. Kč

Výsledná cena: 9 299 tis. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Realizace navrhované změny bude po roce 2035.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Hradišťko nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale ( 96 % ) i přechodně žijících obyvatel (100 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

V obci je deset domovních mikročistíren, na kterých jsou čištěna 4 % odpadních vod od trvale bydlících obyvatel.

Dešťové vody jsou pomocí systému příkopů, struh a propustků odváděny do místních vodotečí.

×××××

V obci Hradišťko, která se nachází částečně ve vnitřním pásmu hygienické ochrany II. stupně (místní zdroj), je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 19,980 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice ( Q = 4,5 l/s, H = 15,7 m ) a výtlačný řad DN 100 v celkové délce 490 m.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Vltavy, která je významným vodním tokem.

Z cca patnácti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV .

Nová ČOV je navržena kapacitně tak, aby zajistila vyčištění odpadních vod, které jsou v současné době čištěny na domovních mikročistírnách. V budoucnu by mohly být tyto mikročistírny přepojeny.

Změnou je v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 31,7 km bude vybudována z potrubí profilů DN 50 až DN 150. Tato kanalizace bude zaústěna na ČOV 1000 EO.