CZ021.3202.2108.0323		Běštín

.0323.01		Běštín

identifikační číslo obce  00336

kód obce  00336

Změna 2012 je zapsána růžově.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- Základní mapa ČR 1 : 10 000

- Základní mapa vodohospodářská 1 : 50 000 – VÚV Praha

- Urbanistická studie obce – zpracovatel U-24 s.r.o.

- Územní plán obce – zpracovatel AUA Praha 6

- Žádost obce Běštín o změnu PRVKÚK ze dne 19. 7. 2012

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 8.6.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Běštín leží jižně od města Hostomice, na obou březích potoka Řeřicha. Zástavba je nízkopodlažními domky venkovského typu, soustředěná. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 375 - 415 m n.m., náleží do povodí recipientu Chumava. V zastavěném území obce se nachází dvě vodní nádrže. Území obce leží v CHOPAV Brdy. Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

Počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje počtu trvale bydlících obyvatel.

V obci není větší provozovna.

V obci je 326 trvale žijících obyvatel a 200 přechodně žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Běštín ( 375 – 415 m n. m) je zásobena vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Zpracovaný územní plán předpokládána výstavbu vodovodní sítě v obci a napojení vodovodu na vodovodní systém obce Hostomice, které jsou zásobeny z vlastního zdroje v místní části Pobaba – Zátor. Výhledově se předpokládá výstavba vodojemu a vlastního zdroje vody.

Jakost podzemní vody v obecních studních dlouhodobě nevyhovuje požadavkům vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění. Dá se předpokládat, že jakost bude obdobná i v soukromých kopaných studních.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní a  domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou územního plánu se odstupuje od záměru výstavby vodojemu a vlastního zdroje vody a možnosti napojení na vodovodní systém obce Hostomice.

Změnou je vybudování vrtů v lokalitě v blízkosti Běštínského potoka společně

s vybudováním zemního vodojemu o velikosti 2x50 m3. Součástí vodojemu bude úpravna vody, která bude upravovat vodu, tak aby vyhovovala požadavků vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění.

Dále bude ve vodojemu osazena AT stanice, která bude dopravovat vodu do obce. Změna také obsahuje vybudování nového přiváděcího řadu od navrhovaného zdroje vody do nového vodojemu a rozváděcí řady po obci.

Orientační parametry návrhu

Zdroj vody předpoklad - 2 ks vrtů

Zemní vodojem - 2x50 m3

Úpravna vody - 1 l/s

AT stanice Qh=2,9 l/s, Hdopr. = 40 m

Přiváděcí řad PE D63 - 240 m

Zásobovací řad PE D110 - 340 m

Rozváděcí řady PE D90 - 4,97 km

Celkem řad - 5,55 km

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Investiční náklady jsou přehledně uvedeny v tabulce níže. Úpravna vody společně s AT stanicí bude umístěna v armaturní šachtě vodojemu, proto je započtena pouze technologická část.

Plátci DPH, kteří mají nárok na odpočet DPH, sníží výslednou cenu o DPH, což je případ obce Běštín. Jedná se o vynásobení ukazatelů podílem 1/1,21 (resp. koeficientem 0,8264).

Celkem IN vodovodu jsou 20 122 992 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Stav | od (měsíc/rok) | do (měsíc/rok) |
| --- | --- | --- |
| Příprava | listopad 21 | únor 24 |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | červen 24 | prosinec 24 |
| Vydání stavebního povolení | únor 24 | červen 24 |
| Veřejná zakázka (pro fyzickou realizaci stavby) | prosinec 24 | duben 25 |
| fyzická realizace stavby | duben 25 | prosinec 26 |

Termín výstavby se předpokládá mezi roky 2024 – 2026. Vzhledem k snížení investičních nákladů je vhodné stavět vodovod a kanalizaci v souběhu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Běštín nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Všechny odpadní vody jsou jímány v žumpách či jímkách na vyvážení, jež jsou mnohde v nevyhovujícím stavu. Splaškové vody jsou vyváženy na ČOV Hostomice popř. na pole. Část splaškových vod je vypouštěna bez čištění do kanalizace.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků. V obci je v současné době 3 km dešťové kanalizace, která je v dobrém stavu. Dešťové vody jsou sváděny do Běštínského potoka.

Zpracovaný územní plán předpokládá výstavbu oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, gravitační nebo podtlakové kanalizace a výstavbu vlastní ČOV.

Splaškové vody ze žump jsou vyváženy na ČOV Jince. Nově postavené nemovitosti mají již zřízené domovní čistírny odpadních vod, kde vyčištěné vody se buď vsakují do půdy na pozemku, či jsou svedeny do vodoteče.

×××××

V obci Běštín je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace pro veřejnou potřebu v celkové délce 2,6 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300, čímž bude odkanalizováno 95% trvale bydlících obyvatel.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod

Odpadní vody budou odváženy na jinou ČOV.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěná odpadní voda bude odváděna přes měrný objekt do potoka Řeřicha.

Odpadní vody od 5% trvale bydlících obyvatel budou jímány v žumpách a odvány fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Běštín.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Změnou územního plánu se odstupuje od záměru výstavby oddílné splaškové kanalizace a vlastní ČOV.

Změnou je vybudování splaškové tlakové kanalizace v obci zakončené mechanicko -

biologickou ČOV Běštín pod obcí. Odtok z ČOV do recipientu bude pomocí gravitační kanalizace.

Recipientem bude vodní tok Řeřicha.

Orientační parametry návrhu oddílné splaškové kanalizace:

oddílná/splašková gravitační kanalizace (nezpevněná plocha) - 0,03 km

Tlaková kanalizace PE D63,90,110 - 4,54 km

Domovní čerpací jímky - 207 ks

Mechanicko – biologická ČOV 500 EO, kapacita 89,90 m3/den, kapacita BSK5 30,40  kg/den

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Investiční náklady jsou přehledně uvedeny v tabulce níže. Plátci DPH, kteří mají nárok na odpočet DPH, sníží výslednou cenu o DPH, což je případ obce Běštín. Jedná se o vynásobení ukazatelů podílem 1/1,21 (resp. koeficientem 0,8264).

Celkem IN kanalizace jsou 25 292 213 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

| Stav | od (měsíc/rok) | do (měsíc/rok) |
| --- | --- | --- |
| Příprava | listopad 21 | únor 24 |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | červen 24 | prosinec 24 |
| Vydání stavebního povolení | únor 24 | červen 24 |
| Veřejná zakázka (pro fyzickou realizaci stavby) | prosinec 24 | duben 25 |
| fyzická realizace stavby | duben 25 | prosinec 26 |

Termín výstavby se předpokládá mezi roky 2024 – 2026. Vzhledem k snížení investičních nákladů je vhodné stavět vodovod a kanalizaci v souběhu.