CZ021.3201.2101.0036	Pyšely

.0036.01	Pyšely

identifikační číslo obce  13705

kód obce    13705

## CZ021.3201.2101.0036.01	Pyšely

Změna 2006 je zapsána Modře

Změna 2009 je zapsána Zeleně

Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- mapové podklady vodovodu a kanalizace

- žádost obce o změnu z 29.6.2009

- žádost obce Pyšely ze dne 2.7.2019

- žádost obce Pyšely ze dne 1.10.2019

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.7.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE

- výškové umístění území obce		316 – 400 m n.m.

- chráněné území				není

- průmysl a zemědělství:	 		zem. společnost se sídlem v Pětikostech

- ZOS Pětikosty

- recipient					Pyšelský potok

Obec Pyšely se nachází ve vzdálenosti cca 10 km severně od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má omezené pracovní příležitosti. Občanská vybavenost je dobrá. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci je umístěn  zdroj požární vody - rybník.

V obci je 1548 trvale žijících obyvatel k 7.10.2022.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno cca 15% obyvatel. Jedná se o vodovod vybudovaný cca před 100 lety. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Pyšely.

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je studna ST-1 a v případě poklesu vydatnosti je pitná voda odebírána ze studny ST-2 vzdálené asi 100 m od studny ST-1. Ze zdrojů je surová voda vedena přívodním výtlačným řadem v délce 2,2 km z PE DN 110 do vodojemu (VDJ) Pyšely 2x150m3.

Maximální vydatnost vrtu je 4 l/s. Průměrná kapacita vrtu je 3 l/s. Rok uvedení do provozu 1995.

Surová voda je ze studny a vrtu vedena přívodním výtlačným řadem  - litina DN 110, délka 2,3 km – do vodojemu (VJD) Pyšely - lokalita – místní park. Rok uvedení řadu do provozu – 1905. Přívodní řad byl částečné rekonstruován – použitý materiál plast – bez bližších specifikací.

VDJ Pyšely: zemní, 2 x 110 m3. Maximální hladina ve vodojemu – 376,0 m.n.m. Dno vodojemu – 373,5 m.n.m. Rok uvedení do provozu 1905. Vodojem je ve velmi špatném technickém stavu. Ve VDJ je dávkován chlornan sodný. V současné době zemní vodojem 1 x 150 je odstaven z provozu. V roce 2006 byl vybudován nový zemní vodojem o objemu 2 x 150 m3, a výškách 405,01/401,97 m n.m.

Po obci je voda rozváděna řady - litina DN 60 a DN 40, celkové délky 1,5 km. Rok uvedení do provozu 1905.

V současné době je město Pyšely zásobeno obecním vodovodem z VDJ Pyšely 2x150 m3. Rozvodné řady jsou postaveny v zástavbě města Pyšely. Vodovodní řady jsou postaveny v materiálu a dimenzích PE De 90, 110, 160 v celkové délce přes 17 km. Vodovodní síť města Pyšely je rozdělena do tří tlakových pásem.

První tlakové pásmo je zásobováno z AT stanice, která je umístěna v objektu vodojemu a zásobuje severní část zvanou Košík a část Pod Loretou. Dále pak zásobuje osady Zaječice a Kovářovice.

Druhé tlakové pásmo je zásobováno vodovodním řadem DN 150 ze zemního vodojemu a zásobuje část čtvrti Košík, Novou Ves a část Pyšely k nadmořské výše cca 355 m. n. m. V těchto místech jsou vybudovány redukční šachty pro úpravu tlaku na požadovanou hodnotu.

Třetí tlakové pásmo začíná v redukční šachtě a zásobuje jižní část města Pyšely.

Jakost rozváděné vody dle sdělení splňuje ukazatele vyhlášky MZe 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Protokol o rozboru vzorku pitné vody u distribuční sítě nebyl obcí poskytnut.

Vlastníkem / provozovatelem nebyl poskytnut podklad pro zakreslení stávajících vodovodních řadů.

V obci se rovněž nacházejí studny k individuelnímu zásobování vodou. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZe 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci jsou užívány obecní studny – pouze jako zdroj užitkové vody.

Obec má vypracovánu projektovou dokumentaci ke stavbě skupinové vodovodní sítě pro obce Pyšely, Nová Ves, Zaječice a Kovářovice. Zpracovatel dokumentace - Jan Bejček, Tyršova 1902, Benešov.

Stavba není v současnosti realizována z důvodu nedostatku finančních prostředků obce.

Výhledově se počítá s napojením obecního vodovodu na Skupinový vodovod regionu Jih. Stavba tohoto skupinového vodovodu, na který je od března 2003 pravomocné územní rozhodnutí a od dubna 2006 pravomocné stavební povolení, se v současnosti připravuje.

Vlastníkem vodovodu i provozovatelem vodovodu je Obec Pyšely, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka č. 4, 251 67 Pyšely, okres Benešov, tel. 323647218, fax 323647452.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové skupinové vodovodní sítě pro obce Pyšely, Nová Ves, Zaječice a Kovářovice. Vodovod v celkové délce 22,9 km bude vybudován z litinových nebo plastových vodovodních trub profilu DN 63 až DN 150.

Součástí vodovodní sítě bude VDJ 1 x 150 nacházející se v obci Pyšely.

Zdrojem pro vodovod bude prameniště Zaječického potoka – lokalita Pod Stěhovkou. Kapacita zdrojů je dle sdělení obce dostatečná.

Po dokončení Skupinového vodovodu regionu Jih bude obecní vodovod na tento systém napojen.

Změnou je zdrojem pitné vody je vrt v obci Pyšely. Je navrženo napojení obce Pyšely a Nespeky na skupinový vodovod Javorník – Benešov – Sedlčany.

Změnou je místo napojení, a to na nový VDJ Jericho. Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího VDJ Pyšely, bude v téže místě vystaven nový zemní VDJ 2 x 150 m3, který bude zásobován novým výtlačným řadem (s využitím stávajícího suchovodu) pomocí čerpací stanice umístěné ve VDJ Jericho. V místě napojení potrubí na suchovod bude umístěna nová armaturní šachta s odbočkou pro připojení vodovodní sítě obce Nespeky. Stávající dva zdroje pitné vody (studně ST1, ST2) budou po maximálně možnou dobu nadále využívány. Výhledově se počítá s napojením části Borová Lhota na vodovodní síť obce Nespeky, ke kterým topologicky přiléhá. Pro chatovou oblast u VDJ bude zřízena ATS pro optimální tlakové podmínky.

Veřejná vodovodní síť bude ve výhledu rozšířena do rozvojových lokalit dle platného ÚP. Přesné technické řešení bude součástí projektové dokumentace pro konkrétní rozvojovou plochu.

Rozvodný řad De 110 bude v délce cca 1,4 km.

Je navrženo napojení obce Pyšely a Nespeky na skupinový vodovod Javorník – Benešov – Sedlčany. Změnou je místo napojení, a to na nový VDJ Jericho z něhož je navržen výtlačný řad do VDJ Pyšely.

Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího VDJ Pyšely (2x150 m3), bude v areálu stávajícího zemního vodojemu vystaven nový zemní VDJ 1 x 300 m3, který bude zásobován novým výtlačným řadem (s využitím stávajícího řadu) pomocí čerpací stanice umístěné ve VDJ Jericho. V místě napojení nového výtlačného potrubí na stávající vodovodní řad bude umístěna nová armaturní šachta s odbočkou pro připojení vodovodní sítě obce Nespeky. Stávající dva zdroje pitné vody (studně ST1, ST2) budou po maximálně možnou dobu nadále využívány. Výhledově se počítá s napojením části Borová Lhota na vodovodní síť obce Nespeky, ke kterým topologicky přiléhá. Pro chatovou oblast u VDJ bude zřízena ATS pro optimální tlakové podmínky.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celkem investiční náklady jsou ve výši cca 5 890 000,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín realizace dostavby vodovodu a kanalizace ve výhledových lokalitách je uvažován do roku 2040.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace  - beton DN 600, celková délka 2,80 km.

V obci neexistuje splašková kanalizace, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. Splaškové odpadní vody od přechodně bydlících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a vyváženy na pole.

Od roku 2002 se v obci buduje oddílná skupinová splašková kanalizace pro obce Pyšely, Nová Ves, Zaječice a Kovářovice. Kanalizace je zakončená ČOV, která je od 3/2003 ve zkušebním provozu. Předpoklad dokončení stavby – 2006. Bližší údaje o ČOV nebyly sděleny.

Délka již vybudovaných kanalizačních řadů je cca 4030 m.

Bližší údaje o ČOV nebyly provozovatelem / vlastníkem sděleny.

Oddílná kanalizace v celkové délce cca 18,17 km je vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300 a je napojená na již vybudovanou část kanalizace a ČOV.

V obci je v provozu splašková oddílná kanalizace, zakončená centrální čistírnou odpadních vod Pyšely, typu OMS Walter, o kapacitě 2050 EO, uvedenou do trvalého provozu v roce 2005. Dle dlouhodobého monitoringu je ČOV v současné době již hydraulicky i látkově značně přetížená a kapacitně nevyhovující.

Změnou PRVKUK je intenzifikace stávající ČOV, sloužící pro likvidaci odpadních vod z obce Pyšely a místních částí Nová Ves, Zaječice a Kovářovice, na cílovou kapacitu 3500 EO, obsahující dostavbu funkčního mechanického předčištění (strojně stíraných česlí včetně lapáku písku), optimalizaci stávajích nádrží tak aby z nich mohly vzniknout denitrifikace a nitrifikace a z výstavby dalších dvou nových nitrifikačních nádrží a dvou nových dosazovacích nádrží. Nová ČOV bude dále vybavena strojním odvodněním kalu. Kapacita ČOV bude umožňovat i svoz bezodtokých jímek z lokalit, které nejsou doposud odkanalizované.

×××××

Veřejná kanalizační síť bude ve výhledu rozšířena do rozvojových lokalit dle platného ÚP. Přesné technické řešení bude součástí projektové dokumentace pro konkrétní rozvojovou plochu.

Oddílná splašková kanalizace DN 250 bude v délce 1,4 km.

Navrhujeme realizaci další fáze výstavby kanalizace v obci Pyšely, Nová Ves, Zaječice a Kovářovice.

Oddílná kanalizace v celkové délce cca 18,17 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300 a bude se napojovat na již vybudovanou část kanalizace a ČOV.

V obci je v provozu splašková oddílná kanalizace, zakončená centrální čistírnou odpadních vod Pyšely, typu OMS Walter, o kapacitě 2050 EO, uvedenou do trvalého provozu v roce 2005. Dle dlouhodobého monitoringu je ČOV v současné době již hydraulicky i látkově značně přetížená a kapacitně nevyhovující.

Změnou PRVKUK je intenzifikace stávající ČOV, sloužící pro likvidaci odpadních vod z obce Pyšely a místních částí Nová Ves, Zaječice a Kovářovice, na cílovou kapacitu 3500 EO, obsahující dostavbu funkčního mechanického předčištění (strojně stíraných česlí včetně lapáku písku), optimalizaci stávajích nádrží tak aby z nich mohly vzniknout denitrifikace a nitrifikace a z výstavby dalších dvou nových nitrifikačních nádrží a dvou nových dosazovacích nádrží. Nová ČOV bude dále vybavena strojním odvodněním kalu. Kapacita ČOV bude umožňovat i svoz bezodtokých jímek z lokalit, které nejsou doposud odkanalizované.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celkem investiční náklady jsou ve výši cca 10 181 000,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín realizace dostavby vodovodu a kanalizace ve výhledových lokalitách je uvažován do roku 2040.