CZ021.3205.2112.0522 	Petrovice II

.0522.07 	Tlučeň

identifikační číslo obce    12031

kód obce    12028

- CZ021.3205.2112.0522.07 	Tlučeň

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě.

PODKLADY

- Zpracovateli se nepodařilo zajistit od obce podklady potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ a proto byly použity podklady z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora“ z roku 1995 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s. doplněný o informace zajištěné zpracovatelem z jiných zdrojů, viz níže:

- Studie "Variantní řešení zásobování jižních částí okresů Kolín a Kutná Hora pitnou vodou", zpracovaná ve VÚV Praha v 12/1992

- Žádost obce o změnu ze dne 15.3.2019

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Petrovice II. - Tlučeň (408 - 422 m n.m.) leží cca 0,6 km severně od obce Petrovice II. Obcí protéká drobný vodní tok Nespeřický potok (IDVT 10274880), který je ve správě státního podniku Lesy ČR. Obec je odvodňována do místní vodoteče - Nespeřický potok.

V obci je  xxx trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je kolísavá, kvalita neodpovídá vyhlášce MZ 376/2000v obsahu radonu.

Obecní zdroj je využíván ZD Zbizuby, jeho kvalita rovněž nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000v obsahu radonu.

×××××

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu navrhujeme zásobování obce Tlučeň z vodovodu Petrovice II.

V obci Petrovice II. se nachází zdroj s ověřenou kapacitou 1 l/s. Po ověření kvality jeho vody navrhujeme jeho využití pro zásobování obcí Petrovice II., Tlučeň, Kasanice, Losiny a Polipsy pitnou vodou.

Ve stávajícím prameništi Petrovice II. bude vybudován vdj.Petrovice II. 2´20 m3 (387/384 m n.m.), kam bude čerpána voda ze zdroje. U vodojemu navrhujeme ČS Petrovice II., odkud bude voda čerpána do Petrovic II. a dále pak bude výtlačný řad pokračovat do obce Tlučeň.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Tlučeň nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Čištění splaškových vod v obci Petrovice II, m.č. Tlučeň je realizováno v části obce v domovních čistírnách odpadních vod. V lokalitách blízkých vodoteči jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientu, v ostatních případech jímány do akumulační jímky a kal likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400, v délce cca 300 m do Nespeřického potoka.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Kácov.