CZ021.3210.2121.0952 	   Velká Buková

.0952.01  Velká Buková

identifikační číslo obce    17825

kód obce    17825

CZ021.3210.2121.0952.01 	Velká Buková

Změna 2007 je zapsaná modře.

Změna 2008 je zapsaná červeně.

### Změna 2009 je zapsána zeleně.

Změna 2016 je zapsána oranžově.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Prohlášení

- Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

- Žádost obce Velká Buková podaná v zastoupení inž.spol.PROVOD Ústí n.L. dne 29.6.2007

- PRVKUK  2004

5.	Žádost obce Velká Buková podaná v zastoupení inž.spol.PROVOD Ústí n.L. dne 30.6.2008

6.	Žádost společnosti PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem z 30.6.2009

7.	Žádost obce Velká Buková podaná v zastoupení společnosti ProVenkov, spol. s.r.o. o změnu PRVKÚK ze dne 29.6.2016

8.	Žádost obce Velká Buková podaná v zastoupení společnosti Vodní Zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o. o změnu PRVKÚK ze dne 17.10.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Pod obec V. Buková územně spadají tyto místní části:	Kalubice

M. Buková

Obec Velká Buková se nachází jihovýchodně od města Rakovník, ve vzdálenosti cca 9 km. Leží na levém břehu řeky Berounky (1-11-02-154). Svým územím plně zasahuje do CHKO Křivoklátsko. Podle statistických údajů v obci k 1.1. 2007 2015 2022 žije  249 253 270 obyvatel. Přechodně zde žije 90 obyvatel. Rozsah zástavby je v rozmezí 392 - 458 m n.m.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci Velká Buková jsou využívány pro zásobení obyvatel čtyři obecní studny. Na studny navazuje vodovod vždy pro dílčí část obce. Zhruba 1 km západně od obce byly v osmdesátých letech vybudovány čtyři studny o celkové vydatnosti 0,24 l/s. Studny nejsou dosud pro zásobení využívány.

×××××

Obec Velká Buková spadá do Mikroregionu Křivoklát, pro který byla zpracována dokumentace zásobování pitnou vodou ze zdrojů KSKM. Centrálními zdroji pitné vody mohou být Mělnická Vrutice + Řepínský Důl, Klíčava, Želivka a Liběchovka.

Jedná se o obce Zbečno, Újezd nad Zbečnem, Račice, Křivoklát, Častonice, Roztoky, Městečko, Městečko - Požáry, Velká Buková, Nezabudice, Pustověty.

Do uvedené oblasti může být přiváděna voda z Mělnické Vrutice, konkrétně do zemního vodojemu Vápenec (466/ 461 m.n.m), do kterého jsou vedeny dva výtlačné řady z úpravny vody Klíčava. V současné době je úpravna vody Klíčava mimo provoz (zprovozňuje se podle potřeby vody). Jeden z výtlačných řadů z vodojemu Vápenec může sloužit jako zásobní řad pro uvažovanou oblast Křivoklátska.

V blízkosti budovy ÚV Klíčava budou vedeny dvě samostatné větve nových vodovodních řadů. Jeden řad bude veden směrem na Písky a bude zásobovat obce Požáry, Křivoklát, Roztoky, Městečko, Velkou Bukovou, Nezabudice a Pustověty. Druhý samostatný řad bude veden údolím Klíčovského potoka a bude zásobovat Zbečno, Újezd nad Zbečnem, Pohořelec a Račice.

Potrubí přívodních vodovodních řadů je navrženo z potrubí PE ( PE100), DN 80, DN 100, DN 150, PN 16, PN 10 celkové délky 31.120 m.

Jako s náhradním a doplňkovým zdrojem je uvažováno využití stávajícího zdroje vody obce Roztoky, který se nachází v údolní nivě Berounky.

Změnou je návrh změny zdroje pitné vody pro plánovaný skupinový vodovod, vyvolaný stanoviskem spol. Povodí Vltavy s.p. ve smyslu, že stávající vodní zdroj Klíčava již nemá dostatečnou kapacitu pro zvyšování odběru vody.

V návrhu je uvažováno s vybudováním nových vsakovacích studní na břehu řeky Berounky a nového zemního vodojemu Roztoky II. o objemu 2 x 250 m3, jehož součástí bude i úpravna vody o kapacitě 5 l/s a AT stanice pro čerpání pitné vody do VDJ Jabůrek.

Investiční náklady jsou rozpočítány na obyvatele všech obcí, které budou na skupinový vodovod napojeny.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci je dešťová kanalizace ve správě obce. Splaškové vody jsou shromažďovány v jímkách a obsahy jsou likvidovány s platnou legislativou.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a ČOV. V současné době je zpracována dokumentace ČOV pro územní řízení a pro stavební řízení se zpracovává projekt kanalizace. Z důvodu nedostatku finančních prostředků je realizace nejasná.

Vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a že se obec nachází v CHKO Křivoklátsko, bude do té doby nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod, případně výstavbu nových. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roztoky.

Změnou je návrh  na výstavbu  nové gravitační splaškové kanalizace v obci s nutným přečerpáním a s čerpací stanicí s přečerpáním do kanalizace městyse Křivoklát a dále  na ČOV Roztoky. Změnou je návrh systému kanalizace a místo čištění odpadních vod

Orientační technické parametry návrhu řešení :

Splašková kanalizace DN 250/300  , celková délka 2,576 km

Čerpací stanice odpadních vod do 10 l/s – 1 ks

Výtlačné potrubí DN 100  -  1,75 km

S ohledem na vysoké investiční náklady se realizace předpokládá po roce 2015

Změnou je změna technického řešení. Změna se týká místa čištění odpadních vod – místo ČOV Roztoky se navrhuje nová ČOV v Křivoklátě. Vzhledem ke komplikacím s provozovatelskými smlouvami stávající vodohospodářské infrastruktury se městys Křivoklát a obce Městečko, Velká Buková a Pustověty rozhodly pro vybudování ČOV v Křivoklátě. Tím plánovaná akce nebude závislá na stávající vodohospodářské infrastruktuře provozované soukromým subjektem. Zároveň se upřesňují orientační parametry kanalizační sítě. Ve Velká Bukové se navrhuje nová gravitační splašková kanalizace s nutným přečerpáním a s čerpací stanicí s přečerpáním do kanalizace městyse Křivoklát, zakončenou ČOV Křivoklát.

Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Kanalizační stoka DN 250/300 cca 2,6 km, výtlaky DN 100 cca 1,66 km  ČSOV do 10 l/s.

Změnou je změna technického řešení. Změna se týká místa čištění odpadních vod – místo ČOV Roztoky se navrhuje nová ČOV v obci Velká Buková. Ve Velká Bukové se navrhuje nová gravitační splašková kanalizace s mechanicko-biologickou ČOV v obci.

Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Kanalizační stoka DN 250/300 cca 2,6 km.

Čistírna odpadních vod:

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod.

Změnou je změna technického řešení. Změna se týká celkové délky plánované kanalizační stokové sítě nové gravitační splašková kanalizace. Umístění mechanicko-biologické ČOV a návrh jejího technického řešení zůstává stejný dle změny z roku 2016.

Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Kanalizační stoka gravitační splašková DN 250/300 cca 3,25 km.

Domovní kanalizační přípojky (gravitační, splaškové) cca 115 ks délky potrubí cca 0,6 km.

Čistírna odpadních vod:

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro EO 300.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové náklady jsou ve výši 32,98 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v letech 2022-2026.