CZ021.3201.2101	.0040	Soběhrdy

.0040.03 	Phov

identifikační číslo obce  15152

kód obce    15153

## CZ021.3201.2101.0040.03	Phov

Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.0235

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- žádost obce ze dne 15.10.2018

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 19.7.2022.

CHARAKTERISTIKA obce (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		406 – 420 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					Medunský potok

Obec Phov se nachází ve vzdálenosti cca 6 km severně  od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou rekonstruovaný. Obec má  rekreační potenciál.

V obci není umístěn zdroj požární vody.

V obci je  20 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuelně domovními studnami.

Množství vody ve studnách je dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci jsou užívány obecní studny – bez bližší specifikace.

V údolí Medunského potoka v jižní části Phova byly vybudovány dva vrty (HV1 a HV-3) které mají vodoprávní povolení na kombinovaný odběr 0,5 l/s. Tyto vrty nejsou vystrojeny čerpadlem ani šachtou a nejsou tedy nijak využívané.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Výhledově  je navržena výstavba obecního vodovodu pro veřejnou potřebu, z důvodu klesající hladiny vody ve studních a její zhoršující se kvalitě.

Je navržena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu, realizace vystrojení vrtů, vodojem s úpravnou vody a přívodní a zásobní řady. Nový vodojemje navržen 2x35m3 a bude zásobovat spotřebiště v jednom tlakovém pásmu včetně místní části Phov.

Výstavba kompletní vodovodní sítě v obci bude probíhat po etapách. V první etapě dojde k převystrojení stávajícího vodojemu a využití stávající dvojice studní s umístěním úpravny v jejich blízkosti, vybudováním nového výtlačného potrubí mezi studněmi a stávajícím vodojemem. Dojde vybudování nového vodovodního potrubí pro zásobování místní části Phov a položen suchovod pro budoucí výtlačné k vrtům. V následujících fázích pak dojde k dovystrojení vrtů, výstavbu nového vodojemu (2x35m3), rozšíření a obnovu vodovodní sítě v Soběhrdech a další rozšíření vodovodu do místní části Mezihoří.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Navrhovaná změna představuje změnu koncepce hospodaření s pitnou vodou v obci. V současnosti místní část Phov nemá vybudovaný veřejný vodovod. Nově bude vodovod v místní části Phov zásobován z nového vodojemu s úpravnou vody v obci Soběhrdy, který nahradí stávající dosluhující a technicky nevyhovující vodojem vybudovaný v roce 1972 pro místní JZD.

Výhledově se uvažuje s výstavbou vodovodního řadu, který zajistí napojení obce Soběhrdy včetně místní části Phov na skupinový vodovod Benešov - Sedlčany. Zdrojem vody pro skupinový vodovod Benešov - Sedlčany je ÚV Želívka.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celková cena investice je 0,357 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín v přepojení stávající rozváděči vodovodní sítě v obci Phov na nový vodojem Soběhrdy se předpokládá v letech 2023 - 2024.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace – beton DN 500, celková délka cca 30 m. Pro odvádění povrchových vod ve zbytku obce jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Splaškové odpadní vody od přechodně bydlících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

×××××

S ohledem na velikost této místní části, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na nově budované čistírně odpadních vod v obci Soběhrdy.