CZ021.3201.2101.0036	Pyšely

.0036.03	Kovářovice

identifikační číslo obce  13703

kód obce    13705

## CZ021.3201.2101.0036.03	Kovářovice

Změna 2006 je zapsána Modře

Změna 2009 je zapsána Zeleně

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost č.j. 03/06/He ze dne 23.1.2006

- Doplnění žádosti č.j.  35/06/He ze dne 21.7.2006

- Doplnění žádosti  ze dne 5.9.2006

- žádost obce o změnu z 29.6.2009

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.7.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		410 – 420 m n.m.

- chráněné území				není

- recipient					Zaječický potok

Obec Kovářovice se nachází ve vzdálenosti cca 13 km severně od Benešova. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Žádné pracovní příležitosti. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci není umístěn zdroj požární vody.

V obci je 47 trvale žijících obyvatel k 7.10.2022.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuelně domovními studnami. Množství vody ve studních je nedostatečné. Jakost vody ve studních dle sdělení není dobrá – zvýšený obsah dusičnanů.

V obci nejsou využívány obecní studny.

V obci místní části je uvažováno s výstavbou nové skupinové vodovodní sítě pro obce Pyšely, Nová Ves, Zaječice a Kovářovice. Bližší údaje viz list obce Pyšely.

Stávající stav – doplňuje se :

Výhledově se počítá s napojením obecního vodovodu na Skupinový vodovod regionu Jih. Stavba tohoto skupinového vodovodu, na který je od března 2003 pravomocné územní rozhodnutí a od dubna 2006 pravomocné stavební povolení, se v současnosti připravuje.

V současné době je místní část Kovářovice zásobena obecním vodovodem z VDJ Pyšely (2x150 m3). Vodovod je veden z VDJ Pyšely přes místní část Zaječice. Jedná se o I. tlakové pásmo zásobované z AT stanice, která je umístěna v objektu zemního vodojemu a zásobuje osady Zaječice a Kovářovice a dále severní část zvanou Košík a část Pod Loretou.

Rozvodné řady jsou zrealizovány v následujících dimenzích a materiálu a to z PE De 90, 110, 160 v celkové délce přes 650 m. Výhledově se počítá s napojením na skupinový vodovod Javorník – Benešov – Sedlčany z nového VDJ Jericho.

Zdrojem pitné vody je vrt a studna v obci Pyšely. Dále je uvažováno s napojením obce Pyšely a Nespeky na skupinový vodovod Javorník – Benešov – Sedlčany (bližší údaje viz. karta Pyšely).

Vlastníkem vodovodu i provozovatelem vodovodu je Obec Pyšely, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka č. 4, 251 67 Pyšely, okres Benešov, tel. 323647218, fax 323647452.

×××××

V obci místní části je uvažováno s výstavbou nové skupinové vodovodní sítě pro obce Pyšely, Nová Ves, Zaječice a Kovářovice. Bližší údaje viz list obce Pyšely.

Návrh – doplňuje se, změnou je :

Po dokončení Skupinového vodovodu regionu Jih bude obecní vodovod na tento systém napojen.

Změnou je zdrojem pitné vody je vrt v obci Pyšely. Je uvažováno s napojením obce Pyšely a Nespeky na skupinový vodovod Javorník – Benešov – Sedlčany.

Veřejná vodovodní síť bude rozšířena do rozvojových lokalit dle platného ÚP. Přesné technické řešení bude součástí projektové dokumentace pro konkrétní rozvojovou plochu.

Rozvodný řad DN 90 bude v délce cca 330 m.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Pecerady. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celkem investiční náklady jsou ve výši cca 1 246 000,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín realizace dostavby vodovodu a kanalizace ve výhledových lokalitách je uvažován do roku 2040.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci neexistuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod v obci jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou ve 75% případů akumulovány v jímkách a vyváženy na ČOV Velké Popovice. V 25% případů jsou odpadní vody vypouštěny přímo do povrchových vod. Splaškové odpadní vody od přechodně bydlících obyvatel jsou ve 100% případů akumulovány v jímkách a vyváženy na ČOV.

Z místní části Kovářovice je v současné době odpadní voda odváděna gravitační oddílnou splaškovou kanalizací do ČS6 Zaječice. Odkud je voda čerpána do města Pyšely a napojena na gravitační stokový systém. Dále je voda odvedena na mechanicko-biologickou ČOV Pyšely (stávající kapacita EO 2050 s výhledem na 3500 EO). Kanalizační stoka je PVC DN250 v celkové délce přes 650 m.

×××××

Navrhujeme realizaci další fáze výstavby kanalizace v obci Pyšely, Nová Ves, Zaječice a Kovářovice. Bližší údaje viz list obce Pyšely.

Veřejná stoková síť bude ve výhledu rozšířena do rozvojových lokalit dle platného ÚP. Přesné technické řešení bude součástí projektové dokumentace pro konkrétní rozvojovou plochu.

Oddílná splašková kanalizace DN 250 bude v délce cca 330 m.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Celkem investiční náklady jsou ve výši cca 2 400 000,- Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Termín realizace dostavby vodovodu a kanalizace ve výhledových lokalitách je uvažován do roku 2040.