CZ021.3205.2112.0508 				     Kobylnice

.0508.01 	                              Kobylnice

identifikační číslo obce    18933

kód obce    18933

- CZ021.3205.2112.0508.01 	Kobylnice

Změna 2008 je zapsaná červeně

Změna 2011 je zapsána hnědě

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- PRVKÚK 2004

- Žádost obce Kobylnice z 27.6.2008

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 23. 11. 2010

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 25.8.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Kobylnice (205 - 206 m n.m.) leží cca 10,5 km severovýchodně od města Kutná Hora. Obec je odvodňována do místní vodoteče – Doubrava.

V obci je 200 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována z domovních studní. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000 z hlediska obsahu NO3. Vyhláška 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou Mzd č.252/2004 Sb.

×××××

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod Chvaletice - Zdechovice, který je provozován Východočeskými vodovody a kanalizacemi Pardubice.

Z vdj.Chvaletice I. 300 m3 (296,75/293,75 m n.m.) bude přivedena voda do nově navrhovaného vdj.Bernardov 2×50 m3 (261/258 m n.m.). Odtud je samostatným řadem gravitačně zásobena obec Bernardov a samostatným řadem gravitačně zásobena obec Kobylnice.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt-Jakub (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Stavba představuje výstavbu vodovodu v obci Kobylnice, napojeného na stávající Skupinový vodovod (SV) Bernardov – Habrkovice – Svatý Mikuláš, který je zásoben ze zdroje ÚV Sv. Trojice se zdrojem Želivka. Tento vodovod provozuje VHS Vrchlice — Maleč, a. s. se sídlem v Kutné Hoře. Náplň stavby Vodovodu Kobylnice zahrnuje přívodní řad ø 90 v délce 521 m z místa napojení na vodovodní přivaděč SV ø  160, nedaleko lokality Habrkovice a zahrnuje  rozvodné vodovodní řady ø 90 v zástavbě obce v délce 2 084 m. Zástavbou obce prochází silnice I. tř. č 2 Praha – Kutná Hora – Přelouč – Pardubice.  Tlakové poměry ve vodovodu Kobylnice budou zajištěny z věžového VDJ Bernardov (254/251 m n. m.).

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční výdaje jsou plánovány na 10 979 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v roce 2022 -2023.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Kobylnice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a obsah je likvidován v souladu s paltnou legislativou.

Dešťové vody z části obce jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub a částečně systémem příkopů, struh a propustků do řeky Doubravy.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Kutná Hora.

Změnou je změna technického řešení likvidace odpadních vod.  Předmětem změny je návrh na vybudování tlakové kanalizace v celé obci s domovními čerpacími jímkami a s následným čištěním na navržené ČOV Kobylnice o kapacitě 250 EO. Tlaková kanalizace je navržena v profilech DN 40 a DN 80.  Pro čištění odpadních vod je navržena mechanicko-biologická ČOV. Technologie ČOV: mechanické předčištění, biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací a nitrifikací, případně chemickým srážením fosforu, aerobní stabilizací kalu, zahuštění a akumulace přebytečného kalu, měření průtoku.

Orientační parametry návrhu:

Tlakové stoky DN 50- DN 80 celková délka cca 2,0 km,  76 ks domovních čerpacích jímek, ČOV pro 250 EO.

Návrh byl ekonomicky posuzován ve vztahu k vodním dílům

Systém odkanalizování se nebude měnit. Změnou je návrh na likvidaci odpadních vod na ČOV Záboří nad Labem. Spalškové vody budou odváděny pomocí výltaku společně s obcí Habrkovice. Parametry tlakové kanalizaci v obci zůstávají totožné se změnou z roku 2008, ČOV Kobylnice již není předmětem návrhu.

Orientační parametry návrhu:

- tlaková kanalizace PE DN 80, dl. 0,24 km

- tlaková kanalizace PE DN 100, dl. 2,73 km (společné s obcí Habrkovice)