CZ021.3205.2112.0525 	Rataje nad Sázavou

.0525.01 	Rataje nad Sázavou

identifikační číslo obce    13967

kód obce    13967

- CZ021.3205.2112.0525.01 	Rataje nad Sázavou

Změna 2018 je zapsána tučně světle modře.

Změna 2021 je zapsána tučně fialově.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..

PODKLADY

- Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Situace 1:2880

- Provozní řád vodovodu

- Provozní podklady od fy Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 3.8.2017

- Žádost o změnu PRVKUK z 1.7.2021

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 25.8.2022

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Rataje nad Sázavou (298 - 415 m n.m.) leží cca 5,5 km jihovýchodně od města Sázava. Obec leží na břehu řeky Sázava.

V obci je 560 trvale žijících obyvatel a 50 přechodně žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Rataje nad Sázavou je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu. Správcem tohoto vodovodu je Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s.

Vodovod z roku 1901 byl rekonstruován v letech 1966-68 a později rozšířen.

Prvním zdrojem vody jsou jímací zářezy o vydatnosti 0,4 l/s. Druhým, novým zdrojem je kopaná studna o vydatnosti 0,5 l/s. Kvalita vody nevyhovuje pro vyšší obsah radonu, který je 180 - 200 Bq/l.

Z obou zdrojů je voda gravitačně svedena do sběrné studny s dávkováním chlornanu sodného, dále pak gravitačně do akumulační nádrže o obsahu 20 m3 a z ní do čerpací stanice (Q=100 l/s, H=63  m). Voda je z ČS čerpána samostatným výtlačným řadem do vdj.Rataje 1×150 m3 (cca 407,0 m n.m.). Pouze malá část obce je gravitačně zásobena odbočkou z přívodního řadu do čerpací stanice. Bylo vybudováno III.tl.pásmo (390 - 415 m n.m.) zásobené z ATS Rataje.

V obci byl pro živočišnou výrobu Státního statku Uhlířské Janovice zřízen vlastní zdroj.

×××××

Systém zásobení obce pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Protože ze stávajícího zdroje do budoucnosti nelze pokrýt předpokládanou potřebu pitné vody pro obec, je nutné prověřit možnost rozšíření prameniště tak, aby kapacitně postačovalo.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Změnou je výstavba skupinového vodovodu mezi Kácovem a Ratajemi nad Sázavou, na  který budou  napojeny obce včetně místních částí, severně a severozápadně od Kácova. Městys Kácov je zásoben vodou z vodovodní sítě města Zruč nad Sázavou (napojení na  SV Zruč nad Sázavou – Kácov), která je připojena na  systém vodní nádrže Švihov (Želivka). Na systém Skupinového vodovodu Kácov - Zbizuby - Podveky - Rataje nad Sázavou (dále SV Kácov) budou napojeny mimo m. č. Kácova (Zderadiny a Zderadinky) obec Zbizuby (vč. Koblasko, Vestec, Hroznice, Makolusky, Vlková, Vranice), obec Podveky (vč. Ježovice, Útěchvosty, Zalíbená). Tento SV Kácov bude zakončen napojením na kapacitně nedostatečný vodní  zdroj stávajícího vodovodu   Rataje nad Sázavou.

Nově navrženo vybudování přivaděče v délce 2 200 m (DN 90 – 110).

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Vodovod Rataje nad Sázavou bude s ohledem na kapacitu stávajících vodních zdrojů připojen do systému SV Kutná Hora a.s. s centrálním vodním zdrojem – úpravnou vody Svatá Trojice se zdrojem vody – nádrží Vrchlice.

Vodovodní přivaděč z SV Kutná Hora do Ratají nad Sázavou bude odbočen u lokality Nová Ves z vodovodního řadu DN250 z Kuné Ho

ry do Sázavy nad Sázavou pod tlakem VDJ Dubina (438/441 m n.m.). Odbočení je navrženo potrubím DN150 o délce 0,,62 km.

Vodovodní řad je veden s perspektivou zřízení vodovodů v obci Staňkovice vč. místních částí Nová Ves, Ostašov, Staňkovice, Chlum a Smilovice přes zástavbu těchto lokalit, které jsou v současné době zásobeny z lokálních domovních studní. Celková délka řadu je cca 2,8 km.

S ohledem na terénní podmínky je navržena u lokality Nová Ves posilovací tlaková čerpací stanice o výkonu 2 x 2 l/s s výtlakem DN100, dl. 4,48 km, do nového VDJ o objemu 2x 100 m3 nad lokalitou Chlum (467/470 m n.m.). Z vodojemu je navržený přívodní řad DN100, dl. 4,34 km, zaústěný do stávajícího VDj Rataje nad Sázavou.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celkové investiční náklady budou ve výši 12,896 mil. Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby proběhne v letech 2024 -2025.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Rataje n/Sázavou nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a obsah je likvidován v souladu s paltnou legislativou. Část odpadních vod je zachycována v septicích a po předčištění je vypouštěna do Ratajského potoka a řeky Sázavy. Pro objekt zámku, mateřskou školu a č.p.39 jsou ve stavbě malé domovní čistírny s termínem dokončení 1994.

Dešťové vody z části obce jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 300 a 400 budovanou od roku 1943 a následně svedeny do místních vodních toků.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 3 010 m bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místního recipientu Sázavy.

Z důvodu neúměrně vysoké investiční náročnosti plánované výstavby splaškové kanalizace a centrální ČOV je uvažováno i s alternativním řešením současné problematiky likvidace odpadních vod výstavbou domovních čistíren např. mechanicko-biologické ČOV, eventuelně provozně úspornějším typem – vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo o biologický filtr.