CZ021.3203.2109.0402	Velká Dobrá

.0402.01 	Velká Dobrá

identifikační číslo obce  17830

kód obce    17830

Změna 2007 je zaznamenána červeně

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 27.11.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Žádost obce Velká Dobrá,  zn.: 18/06  ze dne 18.11.2006

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 15.8.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Velká Dobrá leží jihozápadním směrem od Kladna (cca 7 km) v nadmořské výšce 390 – 420 m n.m.

V severní části obce protéká bezejmenný potok, který se vlévá do Rozdělovského potoka.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní zástavbou rodinného typu. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný, udržovaný. Do roku 2015 se nepočítá s  nárůstem počtu nově postavených domů.

Současný stav obyvatel 1435 osob. Při započítání vybavenosti a služeb je v obci 2034 ekvivalentních obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. Je zde i nemalý rekreační potenciál. Jedná se o 38 chat, které jsou určeny k individuální rekreaci.

Pracovní příležitosti v místě jsou dosti omezené, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.

Aktuální vývoj demografických údajů je předpokládán následně:

Obec počítá s nárůstem počtu nově postavených domů cca o 100.

Současný stav obyvatel 1835 osob. Při započítání vybavenosti a služeb je v obci 2034 EO (zatížení ČOV).

Občanská vybavenost je na velmi dobré úrovni. V katastru obce se nachází základní i mateřská škola, lékař, obchodní centrum BILLA, prodejna COOP – Jednota, občerstvení KFC a McDonalds, kavárna Velká Dobrá, restaurační zařízení Kulturní dům a Lesovna, prodejna a výrobna masa a uzenin Aulický, cukrářská výroba dortů a zmrzliny Ňam ňam, pneuservis, atd.

Pracovní příležitosti nabízí několik firem např. BONTAZ, DYKA, First Green Industries a.s.

Obec spadá do povodí Labe, patří do ochranného pásma vodních zdrojů (OPVZ).

.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Velká Dobrá je plně zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu .

Do vdj.Horka 1×400 m3 (447,4/442,9 m n.m.), který je určen pro zásobování obce Velká Dobrá a dalších obcí ve směru na Unhošť, se voda při dostatečném tlaku v řadu K dostává odbočkou před ČS Velká Dobrá do přečerpávací stanice s akumulací Malá Dobrá 50 m3 (416,4/413,4 m n.m.) a dále je pak čerpána do vdj.Horka. V případě, že je v provozu ČS Velká Dobrá na řadu K, je voda odebírána odbočkou z ČS Velká Dobrá a přiváděna přímo do vdj.Horka 1×400 m3. Z vdj. Horka je obec Velká Dobrá zásobena gravitačně.

×××××

Systém zásobení obce Velká Dobrá pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami z nejbližšího vhodného místa na vodovodu KSKM ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Velká Dobrá nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z trub DN 300 až DN 800 v celkové délce 6,070 km a z části systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na kanalizaci a na čistírnu odpadních vod.

Rozvoj a modernizace systému-odvádění a čištění odpadních vod:

Na území obce byla v několika etapách vybudována kombinovaná stoková sít, pro jednotnou kanalizaci byla zčásti využita původní dešťová kanalizace. Výstavba probíhala:

- I.etapa v roce 2000 — jednotná kanalizace (vč. využití původní dešťové kanalizace) 3,12 km

- II etapa v roce 2010 	— jednotná kanalizace 1,96 km

— oddílná kanalizace 8,94 km

Kanalizace je vybudována v profilech DN 150 — DN 600, materiálem je beton, PP a PVC.

Systém tvoří hlavní sběrač A a sběrné stoky A1 — A3.

Stávající kanalizační síť je převážně jednotná, z části oddílná splašková, proudění gravitační. Výstavba kanalizace se v obci připravovala od 70. let, postupně se budovaly stoky jednotné kanalizace v západní části a ve středu obce a ve staré zástavbě lokality Malá Dobrá. Nové zástavby rodinnými domy — lokalita jih „Pod hřbitovem“ a lokalita východ „Pod letištěm“ — byly při výstavbě odkanalizovány dešťovou kanalizací, kam byly povoleny odtoky z domovních ČOV. Stoky byly prováděny vodotěsné a po výstavbě ČOV a přepojení na novou kanalizaci byly rekolaudovány na stoky jednotného systému s oddělením dešťových vod do místní vodoteče. V nových lokalitách byla a je kanalizace budována již jako oddílná. Celá

kanalizační síť je gravitační, včetně přípojek.

Celková délka kanalizačních stok je 15,366 km. Z toho je 15,084 km provedeno v plastu a 0,282 km v betonu.

Profily kanalizačních stok:

- do 300 mm 				13,809 km

- od 301 do 500 mm 			1,538 km

- od 501 do 800 mm 			0,019 km

Na stokové síti je celkem 604 kanalizačních přípojek.

V rámci I. etapy budování kanalizace byla vybudována čistírna odpadních vod s kapacitou 2034 EO jako nízkozatěžovaná aktivace. Součástí aktivačního čistícího procesu je nitrifikace, denitrifikace, chemické odfosforování a aerobní stabilizace kalu. Mechanický stupeň je tvořen hrubými česlemi, lapákem štěrku, jemnými strojně stíranými česlemi a vertikálním lapákem písku. Odtok z ČOV je zaústěn až do Rozdělovského potoka.

×××××

Zpracovatelem projektové dokumentace na dostavbu kanalizační sítě (a autorem koncepce předpokládající využití stávající dešťové kanalizace k odvádění odpadních vod ) je Středisko chemické bezpečnosti Praha s.r.o.

Na základě této koncepce je v obci uvažováno s dostavbou jednotné kanalizace z kameninových trub DN 250 až DN 1000 v celkové délce 3,046 km, která doplní stávající systém dešťové kanalizace. Těmito vzajemně propojenými systémy bude obec kompletně odkanalizována. S ohledem na technický stav dešťové kanalizace však bude nezbytné zahájit urychleně ( po dokončení dostavby jednotné kanalizace a čistírny odpadních vod) její rekonstrukci. Rekonstrukce dešťové kanalizace resp. její přestavba na jednotnou kanalizaci by měla být dokončena nejpozději do roku 2010.

Pro čištění odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod 	Vzhledem k velikosti obce je uvažováno s návrhem nejjednoduššího typu čistírny odpadních vod - mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, v níž je technologie biologického čištění založena na nízkozatěžovaném aktivačním procesu s aerobní stabilizací kalu.

Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými o vertikální lapák písku.

Biologická část ČOV bude řešena jako klasický aktivační systém  s pneumatickým způsobem provzdušňování aktivační směsi a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován.Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Změnou je návrh návrh na druh kanalizačního systému. Navrhuje se   kombinace jednotné a oddílné kanalizace. Po kamerovém průzkumu stávající kanalizace bylo potvrzeno, že část stávající kanalizace lze použít jako kanalizace jednotné, část lze využít po úpravách (opravy šachet, bodové opravy) a část kanalizace se musí rekonstruovat. Trasy zůstávají zachovány a budou podchyceny přes odlehčovací komory do sběrače A, který je zaústěn do navrhované ČOV. Kanalizace v nové zástavbě je navržena již jako oddílná, splašková bude napojena na stávající kanalizační systém, dešťová zaústěna do místní vodoteče.

Orintační návrhové parametry:

Splašková kanalizace DN 300 – 9 641m

Dešťová kanalizace DN 300- DN 600  2776,9m

ČOV pro cca 2100 EO bude umístěna na západě obce. Navržena je dlouhodobá nízkozatěžovaná aktivace. Součástí aktivačního čistícího procesu je nitrifikace, denitrifikace, biologické odfosforování a aerobní stabilizace kalu. Mechanický stupeň je tvořen hrubými česlemi, lapákem štěrku, jemnými strojně stíranými česlemi a vertikálním lapákem písku. Odpad z ČOV je zaústěn až do Rozdělovského potoka.

V nadcházejícím období je plánováno zkapacitnění čistírny odpadních vod na kapacitu 2 500 EO. Bude provedena dostavba nových dosazovacích nádrží (původní vnořené dosazovací nádrže budou zdemontovány). Tím dojde k potřebnému navýšení objemu aktivace a díky dostatečně kapacitním dosazovacím nádržím bude možno v systému udržet potřebnou koncentraci aktivovaného kalu. Dále bude vybudována druhá dešťová zdrž a nový měrný objekt, potřebné trubní propoje a aktualizován automatizovaný systém řízení.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020

Zkapacitnění čistírny odpadních vod  - 5,60 mil. Kč

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby bude do roku 2023.